1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2002년 07월 21일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 다음 가스 중 공기중 폭발한계가 가장 넓은 것은?

① 프로판	② 수소

③ 부탄	④ 아세틸렌

2. 가스를 사용하려 하는데 밸브에 얼음이 붙었다.어떻게 조치를 하면 되겠는가?

① 40℃ 이하의 물수건을 도포

② 80℃ 의 램프로 조치

③ 100℃ 의 뜨거운 물로 도포

④ 성냥불로 조치

3. 폭발성 혼합가스의 폭발 2등급 안전 간격은?

① 0.1∼0.3 ㎜	② 0.8∼1.0 ㎜

③ 0.4∼0.6 ㎜	④ 1.5∼2.0 ㎜

4. 다음은 가스누출 경보기의 기능에 대하여 서술한 것이다. 옳지 아니한 것은?

① 가스의 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울린다.

② 폭발하한계의 1/2 이하에서 자동적으로 경보를 울린다.

③ 경보를 울린후에도 가스 농도가 변하더라도 계속 경보를 한다.

④ 담배 연기 등의 잡가스에 울리지 아니한다.

5. 고압가스 판매의 시설기준으로 옳지 않은 것은?

① 충전용기의 보관실은 불연재료를 사용할 것

② 판매시설에는 압력계 또는 계량기를 갖출 것

③ 용기 보관실은 그 경계를 표시하고 외부의 눈에 안띄는 곳에 경계표지를 할 것.

④ 가연성 가스의 충전 용기보관실의 전기설비는 방폭 성능을 가진 것 일 것.

6. 가스계량기는 절연조치를 하지 아니한 전선과는 몇 ㎝ 이상 거리를 두는가?

① 150㎝	② 30㎝

③ 15㎝	④ 5㎝

7. 시안화수소의 중합 방지제로 옳지 않은 것은?

① 암모니아	② 황산

③ 염화칼슘	④ 인산

8. LPG 용기의 안전점검 기준으로서 틀린 것은?

① 용기의 부식여부를 확인할 것

② 용기캡이 씌워져 있거나 프로텍터가 부착되어 있을것

③ 밸브의 그랜드 너트를 고정핀으로 이탈을 방지한 것인가 확인할 것

④ 완성검사 도래 여부를 확인할 것

9. 가스의 폭발범위에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

① 비열	② 압력

③ 온도	④ 가스량

10. 방류둑의 성토는 수평에 대하여 몇 도 이하의 기울기로 하는가?

① 30°	② 45°

③ 60°	④ 75°

11. 다음 중 공기 액화 분리기의 운전을 중지하고 액화 산소를 방출하여야 하는 경우는?

① 액화 산소 5ℓ 중 아세틸렌이 0.5㎎이 넘는 경우

② 액화 산소 5ℓ 중 아세틸렌이 0.05㎎이 넘는 경우

③ 액화 산소 5ℓ 중 탄화 수소의 탄소 질량이 500㎎이 넘는 경우

④ 액화 산소 5ℓ 중 탄화 수소의 탄소 질량이 50㎎이 넘는 경우

12. 공기 액화 분리장치에서 폭발의 원인이 아닌 것은?

① 공기 취입구에서 아세틸렌의 침입

② 윤활유 분해에 의한 탄화수소의 생성

③ 산화질소(NO), 과산화질소(NO2)혼입

④ 공기중의 산소혼입

13. 아세틸렌을 용기에 충전시, 미리 용기에 다공질물을 고루 채운후 침윤 및 충전을 해야 하는데 이 때 다공도는 얼마로 해야 하는가?

① 75% 이상 92% 미만	② 70% 이상 95% 미만

③ 62% 이상 75% 미만	④ 92% 이상

14. 다음 가스 중 폭발 한계가 가장 넓은 것은?

① 메탄	② 수소

③ 프로판	④ 부탄

15. 해당 가스의 제독제 연결이 틀린 것은?

① 암모니아 - 물	② 산화에틸렌 - 물

③ 포스겐 - 물	④ 염화메탄 - 물

16. 과산화수소와 동.망간 등의 접촉시 폭발은?

① 분해폭발	② 중합폭발

③ 융합폭발	④ 산화폭발

17. LP가스의 용기 보관실 바닥 면적이 3m2라면 통풍구의 크기는 얼마로 하여야 하는가?

① 1100 cm2	② 900 cm2

③ 700 cm2	④ 500 cm2

18. 다음 아세틸렌 취급방법 중 틀린 것은?

① 저장소는 화기 엄금을 명기한다.

② 가스출구 동결시 60℃이하의 온수로 녹인다.

③ 용기는 산소병과 같이 저장하지 않는다.

④ 저장소는 통풍이 양호한 구조이어야 한다.

19. 수소와 산소의 혼합비가 얼마일 때 수소 폭명기라고 하는가?

① 1 : 4	② 2 : 1

③ 1 : 1	④ 1.5 : 1

20. 도시가스 성분을 분석하였다. 그 성분이 아래와 같을 때 폭발 하한값으로 옳은 것은?

① 2.4%	② 3.6%

③ 4.8%	④ 5.5%

21. 용기의 안전장치인 가용전의 재료로서 사용되지 않는 것은?

① 구리	② 알루미늄

③ 망간	④ 주석

22. 다음 배관 중에서 역화 방지 장치를 설치해야 할 곳은?

① 가연성 가스 압축기와 충전용 주관 사이.

② 가연성 가스 압축기와 오토클레이브 사이.

③ 아세틸렌 압축기의 유분리기와 고압 건조기 사이.

④ 암모니아 또는 메탄올의 합성탑과 압축기 사이의 배관.

23. 고압가스 충전용기를 운반시 혼합적재가 가능한 것은?

① 염소와 아세틸렌

② 아세틸렌과 암모니아

③ 염소와 암모니아

④ 충전용기와 소방법이 정하는 위험물

24. 시안화수소를 장기간 저장하지 못하게 하는 이유는?

① 분해폭발	② 산화폭발

③ 중합폭발	④ 압력폭발

25. 용기에 아세틸렌을 넣으려 한다.옳은 방법은?

① 용기에 압력기로 압력을 주면서 넣는다.

② 용기에 해면 모양인 다공성 물질을 넣고 거기에 아세톤을 침수시켜 이에 아세틸렌을 압축 흡수 시킨다.

③ 용기에 물이 들어가지 않도록 거꾸로 하여 물속에 넣고 거기에 아세틸렌의 관을 삽입하여 조용히 넣는다.

④ 아세틸렌 청정기에서 용기에 직접 넣는다.

26. 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 에서 액화석유가스 저장소란 내용적 1ℓ 미만의 용기에 충전된 액화석유가스를 저장할 경우 총량이 몇 ㎏이상 저장하는 장소를 말하는가?

① 100㎏	② 150㎏

③ 200㎏	④ 250㎏

27. 가스를 사용하는 일반가정이나 음식점 등에서 호스가 절단 또는 파손으로 다량 가스누출시 사고예방을 위해 신속하게 자동으로 가스누출을 차단하기 위해 설치하는 제품은?

① 중간밸브	② 체크밸브

③ 나사콕크	④ 휴즈콕크

28. 제조소의 긴급용 벤트스택 방출구 위치는 작업원이 항시 통행하는 통로로 부터 얼마나 이격 되어야 하는가?

① 5m 이상	② 10m 이상

③ 15m 이상	④ 관계없다

29. 고압가스(산소,아세틸렌,수소)의 품질검사는?

① 1월 1회	② 1주 1회

③ 3일 1회	④ 1일 1회

30. 아세틸렌 용기의 기밀시험은 최고 충전압력의 얼마로 해야 하는가?

① 0.8배	② 1.1배

③ 1.5배	④ 1.8배

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 양정 20m, 송출량 0.25m3/min, 펌프효율은 65%인 터어빈 펌프의 축동력은 얼마인가?

① 1.257 ㎾	② 1.372 ㎾

③ 1.572 ㎾	④ 1.723 ㎾

32. 다음 재료 중 왕복식 압축기의 피스톤 로드 시일에 사용 되지 않는 패킹 재료는?

① 화이트 메탈	② 테플론

③ 카아본	④ 연질고무

33. 보온재의 구비 조건 중 맞지 않는 것은?

① 열전도율이 적을 것

② 흡습, 흡수성이 클 것

③ 비중이 적고 적당한 강도가 있을 것

④ 시공이 용이할 것

34. 용기 재료 구비조건으로 적당하지 않는 것은?

① 경량이고 충분한 흡습성이 있을 것

② 점성강도를 가질 것

③ 내식성 내마모성이 있을 것

④ 용접성 및 가공성이 좋을 것

35. 다량의 메탄을 액화시키려면 어떤 액화사이클을 사용해야 하는가?

① 가스케이드 사이클	② 필립스 사이클

③ 캐피자 사이클	④ 클루우드 사이클

36. 공기 액화 분리 장치에서 액화되어 나오는 가스의 순서로 맞는 것은?

① O2 - N2 - Ar

② N2 - O2 - Ar

③ O2 - Ar - N2

④ N2 - Ar - O2

37. 버어너에서의 역화의 원인과 관계가 잘못된 것은?

① 부식에 의해 염공이 커졌을 때

② 연소기의 콕크가 충분히 열리지 않았거나 가스압력이 저하 했을 때

③ 연소가스의 배출 불충분이나 환기가 불충분 했을 때

④ 버어너의 가열로 혼합가스의 온도가 상승 했을 경우

38. 다음 가스 분석법중 흡수 분석법에 해당되지 않는 것은?

① 헴펠법	② 산화동법

③ 올쟈트법	④ 게겔법

39. 다음 압력계 중 탄성식이 아닌 것은?

① 부르돈관식	② 벨로우즈식

③ 부이식	④ 캡슐식

40. 저장조 상부로부터 끄집어 낸 압력과 저장조 하부로부터 끄집어 낸 압력의 차로써 액면을 측정하는 것은?

① 부자식 액면계	② 차압식 액면계

③ 편위식 액면계	④ 유리관식 액면계

41. 가스 공급을 위한 시설로 필요 없는 것은?

① 가스홀더	② 압송기

③ 정적기	④ 정압기

42. 다음 공기 액화분리 장치에서 건조제로 주로 쓰이는 물질이 아닌 것은?

① 가성소다	② 실리카겔

③ 활성알루미나	④ 사염화탄소

43. 고압용기의 내용적이 105ℓ 인 암모니아 용기에 법정 가스충전량은 몇 ㎏인가? (단, 가스상수 C값은 1.86 이다.)

① 20.5㎏	② 45.5㎏

③ 56.5㎏	④ 117.5㎏

44. LP가스 이송설비 중 압축기의 부속장치로서 토출측과 흡입측을 전환시키며 액송과 가스회수를 한 동작으로 조작이 용이한 것은 어느 것인가?

① 액트랩	② 액가스분리기

③ 전자밸브	④ 사로밸브

45. 2000[rpm]으로 회전하는 펌프를 3500[rpm]으로 변환하는 경우 펌프의 유량과 양정은 몇 배가 되는가?

① 유량 : 2.65 , 양정 : 4.12

② 유량 : 3.06 , 양정 : 1.75

③ 유량 : 3.06 , 양정 : 5.36

④ 유량 : 1.75 , 양정 : 3.06

3과목 : 가스일반

46. 주기율의 0 족에 속하는 불활성 가스의 성질이 아닌 것은?

① 상온에서 기체이며, 단 원자 분자이다.

② 다른 원소와 잘 화합한다.

③ 상온에서 무색, 무미, 무취의 기체이다.

④ 무색, 무취의 기체로 방전관에 넣어 방전시키면 특유의 색을 낸다.

47. 기체상태에 있는 어떤 물질의 분자량을 결정하기에 알맞은 실험적인 자료로서 온도와 압력 외에 필요한 것은?

① 밀도	② 열량

③ 질량	④ 비중

48. 다음 중 열(熱)에 대한 설명이 틀린 것은?

① 비열이 큰 물질은 열용량이 크다.

② 1 ㎈ 1000배의 열량을 1 ㎉라 한다.

③ 열은 고온에서 저온으로 흐른다.

④ 비열은 물보다 공기가 크다.

49. 다음 중 수성가스의 조성에 해당하는 것은?

① CO + H2	② CO2 + H2

③ CO + N2	④ CO2 + N2

50. 산소(O2)성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 상온에서 무색, 무취의 기체이며 물에 약간 녹는다.

② 액체 산소는 비중이 1.13의 푸른 액체로서 진공 중에서 증발시키면 온도가 강하하여 일부는 고체로 된다.

③ 산소 중이나 공기 중에서 무성 방전을 하면 오존이 된다.

④ 화학적으로 활발한 원소로 할로겐 원소, 백금 등과 화합하여 산화물을 만든다.

51. 압력단위 환산이 맞는 것은?

① 절대압력 = 게이지압력 + 대기압

② 게이지압력 = 절대압력 + 대기압

③ 수주 m은 mAq와 다르다.

④ 대기압은 14.2 psi 이다.

52. 다음 가스 중 공기 중에 누설시 폭발 위험이 가장 큰 가스는?

① C3H8	② C4H10

③ CH4	④ C2H2

53. 산소가스가 27℃에서 130㎏/cm2의 압력으로 50kg이 충전되어 있다. 이 때 부피는 몇 m3 인가? (단, 산소의 정수는 26.5kg· m/kg.K)

① 0.30m3	② 0.25m3

③ 0.28m3	④ 0.43m3

54. 다음 중 가장 작은 압력은?

① 0.1㎏/㎜2	② 1㎏/cm2

③ 1000㎏/m2	④ 1lb/in2(psi)

55. 환원성이 강하여 금속제련 시 환원제로 쓰이는 가스는?

① 수소	② 산소

③ 프로판	④ 부탄

56. 수소취성을 방지하기 위해 강에 첨가하는 원소로서 옳지 않은 것은?

① Cr	② W

③ Mo	④ Mn

57. 압축성 기체의 비열비(K=Cp/Cv)에 대하여 맞는 것은?

① 항상 1보다 작다.	② 항상 1보다 크다.

③ 항상 1 이다.	④ 일정치 않다.

58. 수소의 특성을 설명한 것이다 .틀린 것은?

① 상온에서 무색, 무미, 무취이다

② 고온일 때 금속재료도 쉽게 투과한다

③ 공기중 폭발범위는 4.0 ∼ 95 %이다

④ 가연성이며, 독성이 없다

59. LP가스의 특성을 잘못 설명한 것은?

① 상온· 상압에서 기체 상태이다

② 증기비중은 공기의 1.5 ∼2.0배이다

③ 액체는 물보다 무겁다

④ 액체는 무색· 투명하며, 물에 잘 녹지 않는다

60. 암모니아 합성공정에서 중압법이 아닌 것은?

① 뉴파우더법	② 동공시법

③ IG법	④ 케로그법

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	②	③	③	①	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	②	③	①	②	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	②	④	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	①	①	③	③	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	④	④	②	①	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	④	①	④	②	③	③	④