1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2002년 10월 06일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 고압가스 충전용기의 운반기준 중 틀리는 것은?

① 충전용기를 운반하는 때는 충격을 방지하기 위해 단단하게 묶을 것.

② 운반중의 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지할 것.

❸ 차량통행이 가능한 지역에선 오토바이로 적재 하여 운반할 것

④ 독성가스 충전용기 운반시에는 목재칸막이 또는 패킹을 할 것

2. 다음은 LPG를 수송할 때 주의 사항을 나타낸 것 이다. 틀리는 것은?

① 운전중이나 정차중에도 허가된 장소를 제외하고는 담배를 피워서는 안된다.

② 운전자는 운전기술외에 LPG의 취급 및 소화기 사용 등에 관한 지식을 가져야 한다.

❸ 누설됨을 알았을 때는 운행을 중지하지 않고 가까운 경찰서, 소방서에 알린다.

④ 주차할 때는 안전한 장소에 주차하며, 종사원은 멀리가지 않는다.

3. 내용적이 300ℓ 인 용기에 액화암모니아를 저장 하려고 한다. 이 저장 설비의 저장능력은 얼마인가? (단, 액화암모니아의 정수는 1.86이다.)

❶ 161㎏	② 232㎏

③ 279㎏	④ 558㎏

4. 염소가스의 안전장치로 가용전을 사용할 때 용융온도는?

① 10∼15℃	② 30∼35℃

③ 40∼45℃	❹ 65∼68℃

5. 고압가스 특정 제조 시설중 철도부지 밑에 매설하는 배관에 대하여 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

① 배관은 그 외면으로 부터 다른 시설물과 30cm 이상의 거리를 유지한다.

❷ 배관은 그 외면과 지표면과의 거리는 1m 이상 유지한다.

③ 배관은 그 외면으로 부터 궤도 중심과 4m 이상 유지한다.

④ 배관은 그 외면부터 수평거리 건축물까지 1.5m 이상 유지한다.

6. 도시가스 공급배관을 차량이 통행하는 폭 8m 이상인 도로에 묻을 때 깊이는 얼마 이상인가?

① 1m	❷ 1.2m

③ 1.5m	④ 2m

7. 일반도시가스 사업의 가스공급 시설기준에서 배관을 지상에 설치할 경우 배관에 도색할 색깔은?

① 흑색	❷ 황색

③ 적색	④ 회색

8. 아세틸렌 용기에 표시하는 문자로 옳은 것은?

① 독	❷ 연

③ 독, 연	④ 지

9. LPG 충전소에는 시설의 안전확보상 "충전중 엔진 정지"를 주위에 보기 쉬운곳에 설치해야 한다. 이 표지란은?

① 흑색바탕에 백색글씨	② 흑색바탕에 황색글씨

③ 백색바탕에 흑색글씨	❹ 황색바탕에 흑색글씨

10. 다음의 고압가스의 양을 차량에 적재하여 운반할 때 운반 책임자를 동승시키지 않아도 되는 것은?

① 아세틸렌 가스 400 m3

② 일산화탄소 700 m3

❸ 액화 석유가스 2000 ㎏

④ 액화염소 6500 ㎏

11. 고압가스 저장능력 산정시 액화가스의 용기 및 차량에 고정된 탱크의 산정식은? (단, W는 저장능력(kg), d는 액화가스의 비중(kg/ℓ ), V2는 내용적(ℓ ), C는 가스의 종류에 따르는 정수임)

① W=0.9dV2	❷ W=V2/C

③ W=0.9dC2	④ W=V2/C2

12. 다음 가스 중 공기중에서 폭발범위가 가장 넓은 가스는?

❶ C2H4O	② CH4

③ C2H4	④ C3H8

13. 차량에 고정된 탱크에 독성가스는 얼마를 적재할 수 있는가?

❶ 12000ℓ 이하	② 18000ℓ 이하

③ 15000ℓ 이하	④ 16000ℓ 이하

14. 산소압축기의 내부 윤활제로 적당한 것은?

① 광유	② 유지류

❸ 물	④ 글리세린

15. 다음 가스 중 냄새로 쉽게 알 수 있는 것은?

① 프레온가스(R-12), 질소, 이산화탄소

② 일산화탄소, 알곤, 메탄

❸ 염소, 암모니아, 메탄올

④ 아세틸렌, 부탄, 프로판

16. 다음 아세틸렌 취급시 주의 사항이 아닌 것은?

❶ 배관 재료는 부식을 방지하기 위하여 동을 사용할 것

② 배관시 관의 지름을 가늘게 할 것

③ 운반시 마찰이나 충격을 주지 말 것

④ 관내의 압력을 낮게 할 것

17. 고압가스 충전용기의 폭발 파열중 파열의 직접 원인이 아닌 것은?

❶ 질소 용기내에 5%의 산소가 존재할 때

② 재료의 불량이나 부식

③ 액화가스의 과충전

④ 충전 용기가 외부로 부터 열을 받았을 때

18. 아세틸렌 가스의 용해 충전시 다공질 물질의 재료로 사용 할 수 없는 것은?

① 규조토,석면

❷ 알루미늄분말,활성탄

③ 석회,산화철

④ 탄산마그네슘,다공성플라스틱

19. 내압 시험 압력이 20㎏/cm2인 고압가스 설비에 설치된 안전밸브의 작동 압력은 몇 ㎏/cm2 인가?

① 12	② 14

❸ 16	④ 18

20. 가정용 액화 석유가스(LPG)연소 기구의 부근에서 가스가 새어 나올 때의 적절한 조치 방법은?

① 용기를 안전한 장소로 옮긴다.

❷ 용기의 메인 밸브를 즉시 잠근다.

③ 물을 뿌려서 가스를 용해 시킨다.

④ 방의 창문을 닫고 가스가 다른 곳으로 새어 나가지 않도록 한다.

21. 다음 중 당해 설비내의 압력이 상용압력을 초과할 경우 즉시,사용압력이하로 되돌릴 수 있는 안전장치의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 안전밸브	❷ 감압밸브

③ 바이패스밸브	④ 파열판

22. 가연성 가스가 폭발할 위험이 있는 장소에 전기설비를 할 경우 위험의 정도에 따른 분류가 아닌 것은?

① 0종 장소	② 1종 장소

③ 2종 장소	❹ 3종 장소

23. 상온에서 비교적 용이하게 가스를 압축 액화상태로 용기에 충전할 수 없는 가스는?

① C3H8	❷ CH4

③ Cl2	④ CO2

24. 고압가스 냉매 설비의 기밀 시험시 압축공기를 공급할 때 공기의 온도는?

① 40℃ 이하	② 70℃ 이하

③ 100℃ 이하	❹ 140℃ 이하

25. LPG 충전 및 저장시설 내압 시험시 공기를 사용하는 경우 우선 상용압력의 몇 % 까지 승압 하는가?

① 상용압력의 30% 까지	② 상용압력의 40% 까지

❸ 상용압력의 50% 까지	④ 상용압력의 60% 까지

26. 다음 비파괴 검사 중 검사자에 따른 차이가 많은 것은?

❶ 음향검사법	② 전위차법

③ 설파 프린트법	④ 자기 검사법

27. 고압가스의 용어로서 다음 중 설명이 잘못된 것은?

① 액화가스란 가압, 냉각등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도이하인 것을 말한다.

❷ 독성가스란 공기중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 2000 이하인 가스를 말한다.

③ 초저온 저장탱크라 함은 섭씨 영하 50도 이하의 액화가스를 저장하기 위한 저장탱크로서 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 아니 하도록 한 것을 말한다.

④ 가연성가스라 함은 공기중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10%이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것을 말한다.

28. 가스누출 검지경보장치의 설치에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?

① 가스의 누설을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울릴 것

❷ 경보를 울린 후에 주위의 농도가 변화되면 경보가 자동적으로 정지할 것

③ 암모니아의 경우 검지에서 발신까지의 시간은 1분 이내일 것

④ 지시계의 눈금은 가연성가스용은 0 ∼ 폭발 하한계값일 것

29. 시안화수소 충전시 한 용기에서 60일을 초과할 수 있는 경우는?

① 순도가 90%이상으로 착색되었다.

② 순도가 90%이상으로 착색되지 아니하였다.

③ 순도가 98%이상으로 착색되어있다.

❹ 순도가 98%이상으로 착색되지 아니하였다.

30. 다음 중 다중이용시설이 아닌 것은?

① 항공법에 의한 공항의 여객청사

② 도로교통법에 의한 고속도로 휴게소

❸ 문화재 보호법에 의한 지정문화재 건축물

④ 의료법에 의한 종합병원

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 실린더의 단면적 50cm2, 행정 10㎝, 회전수 200rpm, 체적 효율 80%인 왕복 압축기의 토출량은?

① 60[ℓ /min]	❷ 80[ℓ /min]

③ 120[ℓ /min]	④ 140[ℓ /min]

32. 펌프 중 고압에 사용하기 적합한 펌프는?

① 원심 펌프	❷ 왕복 펌프

③ 축류 펌프	④ 사류 펌프

33. 프로판 용기의 재료에 사용되는 금속은?

① 주철	❷ 탄소강

③ 내산강	④ 듀랄루민

34. 450℃, 200㎏/cm2의 가스에 사용하는 오우토 클레이브의 덮개에 써야할 가스 케트 중 적당한 것은?

① 납	② 고무 또는 화이버

③ 화이버	❹ 동

35. 일산화 탄소를 충전하는 용기로써 적합하지 않는 것은 다음 중 어느 것인가?

① 강재 내면에 Ag을 라이닝 한 것

❷ 강재 내면에 Ni을 라이닝 한 것

③ 강재 내면에 Cu를 라이닝 한 것

④ 강재 내면에 Al을 라이닝 한 것

36. 저온 액체 저장에서 외부열 침입 요인이 아닌 것은?

❶ 단열재를 직접 통한 열전도

② 외면으로 부터의 열복사

③ 연결 파이프를 통한 열전도

④ 밸브 등에 의한 열전도

37. 오르잣트 가스 분석기에서 CO2의 흡수액은?

① 포화 식염수

② 염화 제1구리용액

③ 알칼리성 피로가롤 용액

❹ 수산화칼륨 30% 수용액

38. 저압식(Linde-Frankl 식) 공기액화 분리장치의 정류탑 하부의 압력은 어느 정도인가?

① 1기압	❷ 5기압

③ 10기압	④ 20기압

39. 다음 압력단위 중 절대압력의 단위는?

① ㎏/cm2· g	② ㎏/cm2· VAC

❸ ㎏/cm2· abs	④ ㎏· m

40. 가스미터 중 로우터 미터의 장점은?

① 값이 싸다.

❷ 대유량의 가스 측정에 적합하다.

③ 설치 후의 유지관리에 시간을 요하지 않는다.

④ 기준, 실험용에 사용한다.

41. 초대형 지하탱크의 액면을 측정하기 적합한 액면계는?

① 게이지 글라스식 액면계

❷ 부자식 액면계

③ 전기량 검출식 액면계

④ 초음파식 액면계

42. 저온 장치에 많이 사용되는 팽창기의 종류는?

① 나사식	❷ 터보식

③ 회전식	④ 다이어프램식

43. 가늘고 긴 수직형 반응기로 유체가 순환됨으로서 교반이 행하여지는 방식의 오토 클레이브는?

① 진탕형	② 교반형

③ 회전형	❹ 가스교반형

44. 다음 기화기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 기화기 사용시 잇점은 가스 종류에 관계없이 한냉시에도 충분히 기화시킨다.

② 기화 장치의 구성요소중에는 액상의 가스를 가스화시키는 열교환기도 있다.

❸ 감압가온 방식은 열교환기에 의해 액상의 가스를 기화시킨후 조정기로 감압시켜 공급하는 방식이다.

④ 기화기를 증발형식에 의해 분류하면 순간 증발식과 유입 증발식이 있다.

45. 공기액화분리기에서 이산화탄소 7.2kg을 제거하기 위해 필요한 건조제의 양은 약 몇 kg 인가?

① 6 kg	② 9 kg

❸ 13 kg	④ 15 kg

3과목 : 가스일반

46. 다음 부취제의 구비조건 중 맞지 않는 것은?

① 화학적으로 안정할 것

② 가스배관, 가스미터 등에 흡착되지 않을 것

❸ 물에 잘 녹고 독성이 없을 것

④ 가격이 저렴할 것

47. 다음 중 저장소의 바닥 환기에 가장 중점을 주어야 하는 가스는?

① 메탄	② 에틸렌

③ 아세틸렌	❹ 부탄

48. 다음 가스 중 60% 이상의 고순도를 12 시간 이상 흡입하게 되면 폐에 출혈을 일으켜 어린이나,작은 동물에게 실명,사망을 일으키는 가스는?

① Ar	② N2

③ CO2	❹ O22

49. 프로필렌의 용도가 아닌 것은?

① 아세톤	② 아크릴로니트릴

③ 폴리프로필렌	❹ 헥사메틸렌디아민

50. 주기율표 0 족에 속하는 희가스에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 비등점이 낮다.

❷ Rn은 용접시 공기와의 접촉을 막는 보호용 가스로 사용 한다.

③ He은 캐리어 가스 및 부양용 가스로 사용 한다.

④ Ar의 방전색은 적색, 크립톤의 방전색은 녹자색 이다

51. 다음 보기 중 표준 대기압에 대하여 바르게 설명한 것은?

① ①, ②	② ②, ③

❸ ①, ③	④ ①, ②, ③

52. 20℃에서 프로판의 증기압은 7.4 ㎏/cm2G이고, n-부탄의 증기압은 1.0 ㎏/cm2G 일때, 액화 프로판과 액화 n-부탄이 60㏖, 40㏖% 조성의 혼합가스로 존재할 때 증기압은?(단, 대기압은 1 ㎏/cm2이다.)

① 4.64	❷ 5.84

③ 6.24	④ 7.42

53. 캘빈온도, 섭씨온도, 랭킨온도, 화씨온도 단위로 나타낸 온도의 값을 각각 TK, tc, TR, tF를 사용하였다. 다음 관계식 중 옳은 것은?

① tc = 9/5(tF-32)

❷ TK = tc + 273.13

③ TR = (5/9)TK

④ tF = TR + 460

54. 다음 중 부탄가스의 완전연소 반응식은?

① C3H8 + 402 → 3CO2+ 5H2O

② C3H8 + 502 → 3CO2 + 4H2O

③ C4H10 + 602 → 4CO2 + 5H2O

❹ 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

55. 다음 중 가스와 용도가 바르게 짝지워진 것은?

❶ 아세틸렌 - 용접 및 절단용

② 질소 - 염료

③ 프레온 - 연료

④ 에틸렌 - 소화제

56. 다음 중 확산 속도가 가장 빠른 것은?

① O2	② N2

❸ CH4	④ CO2

57. 20℃의 물 50㎏을 90℃로 올리기 위해 LPG를 사용하였다면, 이 때 필요한 LPG양은 몇 ㎏ 인가? (단, LPG 발열량은 10000 ㎉/㎏이고, 열효율은 50%이다)

① 0.5	② 0.6

❸ 0.7	④ 0.8

58. 대기압 하에서 온도의 설명이 맞는 것은?

① 물의 동결점은 0 ° F

② 질소 비등점은 -183 ℃

❸ 물의 동결점은 32 ° F

④ 산소 비등점은 -196 ℃

59. 습성 천연가스 및 원유로부터 LP가스 제조법이 아닌 것은?

❶ 단열 팽창 액화법	② 압축 냉각법

③ 흡수법	④ 활성탄에 의한 흡착법

60. 고온 고압하에서 암모니아 가스장치에 사용하는 금속 중 맞는 것은?

① 탄소강

② 알루미늄 합금

③ 동 합금

❹ 오오스테나이트계 스테인레스강

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	④	②	②	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	③	③	①	①	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	③	①	②	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	④	②	①	④	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	③	③	③	④	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	④	①	③	③	③	①	④