1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2003년 03월 30일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 고압가스 충전용기의 운반기준 중 틀리는 것은?

① 충전용기를 운반하는 때는 충격을 방지하기 위해 단단하게 묶을 것.

② 운반중의 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지할 것.

③ 차량통행이 가능한 지역에선 오토바이로 적재 하여 운반할 것

④ 염소와 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할것

2. 용기에 충전한 시안화수소는 충전 후 ( )을 초과하지 아니할 것, 다만 순도 ( )이상으로서 착색되지 아니한 것에 대하여는 그러하지 아니하다. ( )안에 알맞는 것은 어느 것인가?

① 30일, 90%	② 30일, 95%

③ 60일, 98%	④ 60일, 90%

3. 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차 하고자 할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 충전용기를 싣거나 내릴 때를 제외하고는 제1종 보호시설의 부근 및 제2종 보호시설이 밀집된 지역을 피한다.

② 주차시는 엔진을 정지시킨후 사이드 브레이크를 걸어 놓는다.

③ 주차를 하고자 하는 주위의 교통상황, 주위의 지형조건, 주위의 화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차한다.

④ 주차시에는 긴급한 사태를 대비하여 바퀴 고정 목을 사용하지 않는다.

4. 가연성, 독성가스 처리 및 저장능력 10,000m3 초과 20,000m3 이하의 저장설비에 있어서 제1종 및 제2종 보호시설과의 안전거리는?

① 1종 : 12m , 2종 : 8m

② 1종 : 14m , 2종 : 9m

③ 1종 : 21m , 2종 : 14m

④ 1종 : 18m , 2종 : 13m

5. C2H2 제조설비에서 제조된 C2H2를 충전용기에 충전시 위험한 경우는?

① 아세틸렌이 접촉되는 설비부분은 62% 이상의 동합금을 사용한다.

② 충전후 하루동안 정치하여 둔다.

③ 8시간에 걸쳐 2∼3회로 나누어 충전한다.

④ 충전용 지관은 탄소함유량 0.1% 이하의 강을 사용한다

6. 착화점이 낮아질 수 있는 다음의 조건 중 맞지 않는 것은?

① 탄화수소에서 탄소 수가 많은 분자일 수록 착화 온도는 낮아진다.

② 산소 농도가 클 수록, 압력이 클 수록 착화 온도는 낮아진다.

③ 화학적으로 발열량이 높을 수록 착화 온도는 낮아진다.

④ 반응 활성도가 작을 수록 착화 온도는 낮아진다

7. 시안화수소(HCN)의 위험성에 대해 옳지 않은 것은?

① 허용농도는 10ppm 이다.

② 오래된 시안화수소는 자체 폭발할 수 있다.

③ 저장은 용기에 충전한 후 60일을 초과하지 못한다.

④ 호흡시 흡입하면 위험하나 피부에 묻으면 아무 이상이 없다.

8. 가스렌지를 사용하는 주방에서 가스가 누출되어 폭발 사고가 발생하였다.누출 원인이라 추정할 수 있는 것을 모두 찾는 다면 어느 것인가?

① ②④	② ①③④

③ ②③④	④ ①②③

9. LP가스의 용기 보관실 바닥 면적이 3m2라면 통풍구의 크기는 얼마로 하여야 하는가?

① 1100 cm2	② 900 cm2

③ 700 cm2	④ 500 cm2

10. 가연성 가스의 내화구조 저장 탱크가 상호 인접하여 규정거리를 유지하지 못했을 경우 물분무장치의 방사능력은?

① 8ℓ /min· m2	② 6ℓ /min· m2

③ 4ℓ /min· m2	④ 2ℓ /min· m2

11. 폭발 등의 사고발생 원인을 기술한 것중 틀린 것은?

① 산소의 고압배관 밸브를 급격히 열면 배관내의 철, 녹 등이 급격히 움직여 발화의 원인이 된다.

② 염소와 암모니아를 접촉할 때, 염소과잉의 경우는 대단히 강한 폭발성 물질인 NCl3를 생성하여 사고발생 원인이 된다.

③ 아르곤은 수은과 접촉하면 위험한 성질인 아르곤 수은을 생성하여 사고발생 원인이 된다.

④ 아세틸렌은 동금속과 반응하여 금속 아세틸드를 생성하여 사고발생 원인이 된다.

12. 도시가스 배관을 지하에 매설하는 경우 공동주택 등의 부지내에서는 지면으로부터 몇 m이상인 곳에 매설하는가?

① 지면으로부터 0.6m 이상인 곳에 매설

② 지면으로부터 1.0m 이상인 곳에 매설

③ 지면으로부터 1.2m 이상인 곳에 매설

④ 지면으로부터 1.5m 이상인 곳에 매설

13. 고압가스 충전용기를 운반할 때 운반 책임자를 동승시키지 않아도 되는 경우는?

① 가연성 압축가스 - 300m3 이상

② 독성 압축가스(허용농도가 100만분의 1이상) - 100m3 이상

③ 독성 액화가스(허용농도가 100만분의 1이상) - 1톤 이상

④ 조연성 액화가스 - 5000㎏ 이상

14. 가연성 물질의 착화점이 낮아질 수 있는 조건이 아닌 것은?

① 화학적으로 발열량이 높을 수 록

② 반응 활성도가 클 수 록

③ 분자구조가 복잡할 수 록

④ 산소농도가 클 수 록

15. 가연성가스 제조시설의 고압가스 설비는 그 외면과 산소 제조 시설의 고압가스 설비와 얼마이상 이격시켜야 하는가?

① 5m	② 8m

③ 10m	④ 15m

16. 충전용 주관의 압력계는 정기적으로 표준 압력계로 그 기능을 검사하여야 한다. 다음 중 올바른 것은?

① 1개월에 1회이상 실시	② 3개월에 1회이상 실시

③ 6개월에 1회이상 실시	④ 1년에 1회이상 실시

17. 저온장치 내부에 CO2와 수분이 있으면 어떻게 되는가?

① 얼음, 드라이 아이스로 변한다

② 윤활제 역할을 한다

③ 가연성가스가 들어오면 안전가스 역할을 한다

④ 오존이 침입하는 것을 방지 한다

18. 방폭 전기기기의 구조별 표시방법 중 "e"의 표시는?

① 안전증 방폭구조	② 내압 방폭구조

③ 유입 방폭구조	④ 압력 방폭구조

19. 운반차량의 적재방법중 세워서 적재하기 곤란할 때 눕혀서 적재할 수 있는 것은?

① 아세틸렌 용기	② 액화석유가스 용기

③ 압축산소 용기	④ 액화염소 용기

20. 압축, 액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100m3이상인 사업소에는 표준이 되는 압력계를 몇 개 이상 비치해야 하는가?

① 1개	② 2개

③ 3개	④ 4개

21. 저장능력 얼마이상인 액화염소 사용시설의 저장설비는 그 외면으로부터 보호시설까지 규정된 안전거리를 유지해야 하는가?

① 100Kg	② 200Kg

③ 300Kg	④ 500Kg

22. 가스 사용시설 중 가스용기 점검 사항으로 옳지 않은 것은?

① 용기의 부식 상태를 확인한다

② 밸브 그랜드 너트 고정핀 이탈 유무를 확인한다

③ 밸브 오조작 방지를 위해 핸들을 제거한다

④ 용기 도색 및 표시를 확인한다

23. LPG 충전시설의 잔가스 연소장치는 가스 배출설비와 유지해야 할 거리는? (단, 방출량은 30g/분 이상 이다.)

① 4m 이상	② 8m 이상

③ 10m 이상	④ 12m 이상

24. 도시가스배관의 설치기준에서 옥외 공동구 벽을 관통하는 배관의 손상 방지 조치가 아닌 것은?

① 지반의 부등침하에 대한 영향을 줄이는 조치

② 보호관과 배관 사이에 가황 고무를 충전하는 조치

③ 공동구의 내외에서 배관에 작용하는 응력의 차단 조치

④ 배관의 바깥지름에 3cm를 더한 지름의 보호관 설치 조치

25. 방류둑 내측 및 그 외면으로부터 몇 m이내에는 그 저장탱크의 부속설비 외의 것을 설치하지 않아야 하는가? (단, 저장능력이 2천톤인 가연성가스 저장탱크시설이다.)

① 10m	② 15m

③ 20m	④ 25m

26. 액화석유가스를 저장하는 시설의 강제통풍구조에 관한 내용이다. 설명이 잘못된 것은?

① 통풍능력이 바닥면적 1m2 마다 0.5m3/분 이상으로 한다.

② 배기구는 바닥면 가까이에 설치한다.

③ 배기가스 방출구를 지면에서 5m 이상의 높이에 설치한다.

④ 배기구는 천정면에서 30cm 이내에 설치하여야 한다.

27. 다음은 수소의 특징을 나타낸 것이다. 설명이 잘못된 것은?

① 질소와 반응하여 암모니아를 만든다.

② 저온, 저압에서 탄소강과 반응하여 수소취성을 일으킨다.

③ 암모니아의 합성원료이며, 메탄올의 제조원료이다.

④ 연료전지의 연료나 로켓의 연료로서 쓰인다.

28. 가스용기를 운반하던중 가스 누출 우려가 있는 경우 소방서 및 경찰서에 반드시 신고하여야 할 가스는?

① 가연성가스	② 산소

③ 독성가스	④ 모든 고압가스

29. 다음 엘피지 사용시설에 대한 기준으로 적합하지 아니한 것은?

① 연소기 사용압력이 330mmH2O를 초과하는 배관에는 배관용 밸브를 설치할 수 있다.

② 배관이 분기되는 경우에는 주배관에 배관용 밸브를 설치한다.

③ 배관의 관경이 34mm인 경우는 3m마다 고정장치를 한다.

④ 배관의 이음부(용접이음 제외)와 전기 접속기와는 15cm 이상의 거리를 유지한다.

30. 다음 가스중 폭발하한계 값이 5% 보다 큰 가스는?

① 수소	② 일산화탄소

③ 아세틸렌	④ 에틸렌

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 왕복식 압축기의 간극용적에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 피스톤이 하사점에 있을 때 가스가 차지하는 체적

② 상사점과 하사점 사이의 체적

③ 피스톤이 상사점에 있을 때 가스가 차지하는 체적

④ 실린더의 전체적

32. 펌프의 축봉장치에서 누설방지 실(seal)이 아닌 것은?

① 오일실	② 메카니컬실

③ 피스톤링	④ 그랜드 패킹

33. 수소를 취급하는 고온고압 장치용 재료로서 사용할 수 있는 것은 어느 것인가?

① 탄소강, 18-8 스테인레스강

② 탄소강, 니켈강

③ 탄소강, 망간강

④ 18-8 스테인레스강, 크롬 - 바나디움강

34. 용기에 안전밸브를 설치하는 이유는 무엇 때문인가?

① 규정량 이상의 가스를 충전하였을 때 여분의 가스를 분출하기 위하여

② 가스의 출구가 막혔을때 가스출구로 사용하기 위하여

③ 분석용 가스의 출구로 사용하기 위하여

④ 용기내압의 이상 고압상승시 압력을 정상화하기 위하여

35. 액화 석유 가스의 용기에 사용되고 있는 조정기는 어떤 일을 하는가?

① 유출압력을 조정한다.	② 유속을 조정한다.

③ 유량을 조정한다.	④ 밀도를 조정한다.

36. 다음 중 오리피스 미터로 유량 측정시 갖추지 않아도 되는 조건은?

① 관로가 수평일 것

② 정상류 흐름일 것

③ 관속에 유체가 항시 충만되어 있을 것

④ 유체전도 영향이 크고 압축영향은 적을 것

37. LPG의 연소 특성으로 거리가 먼 것은?

① 증발잠열이 크다.

② 연소시 다량의 공기가 필요하다.

③ LP가스가 완전 연소하면 물과 일산화탄소가 생성된다

④ 착화온도가 높다.

38. LPG의 연소방식 중 모두 연소용 공기를 2차 공기로만 취하는 방식은?

① 적화식	② 분젠식

③ 세미분젠식	④ 전1차 공기식

39. 자연적인 저온방법이 아닌 것은?

① 고체 융해열 활용

② 고체 승화열 활용

③ 진공화하여 증발열 활용

④ 액체 증발잠열 활용

40. 일반 증기의 선도 중 엔탈피의 차를 측정하여 노즐로부터의 분출증기 속도 등을 쉽게 알 수 있는 것은?

① P - V 선도	② T - S 선도

③ i - S 선도	④ P - i 선도

41. 기화기의 가열방식에서 온수를 매체로 할 경우 간접가열 방식에서 제외되는 것은?

① 증기가열	② 가스가열

③ 전기가열	④ 대기온가열

42. 다음과 같이 깊이 10cm인 물탱크에 구멍을 뚫었을 때 물의 유속은?

① 1.2 m/s	② 12 m/s

③ 1.4m/s	④ 14m/s

43. 양정 90m, 유량 90m3/h의 송수 펌프의 소요동력은 몇 kW 인가? (단, 펌프의 효율은 60% 이다.)

① 30.6 kW	② 36.7 kW

③ 50 kW	④ 56 kW

44. 다음과 같은 가스 압축방법 중 압축일량이 가장 큰 것은?

① 단열압축	② 등온압축

③ 폴리트로픽압축	④ 등적압축

45. 다음에서 비접촉식 온도계가 아닌 것은?

① 광고온도계	② 방사온도계

③ 광전관온도계	④ 열전대 온도계

3과목 : 가스일반

46. 비체적에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 단위 체적당 질량이다.	② 단위 질량당 체적이다.

③ 단위 체적당 중량이다.	④ 단위 중량당 체적이다.

47. 분자량이 30인 산화질소의 압력 3ata, 온도 100℃에 있어서 비용적은 몇 m3/kg인가?

① 0.389	② 0.351

③ 0.478	④ 0.555

48. 다음 중 압력의 단위는?

① J	② W

③ N/m2	④ dyn

49. 압력계의 지침이 10.8㎏/cm2였다면 절대압력(㎏/cm2)은 얼마인가? (단, 대기압은 1.033㎏/cm2 이다.)

① 11.83	② 10.80

③ 9.77	④ 10.93

50. LP가스 장점으로 옳은 것은?

① 열용량이 적어 공급관경이 적다.

② 증기압의 이용으로 가압장치가 필요없다.

③ 피크사용시 조성균일을 위해 조정이 필요하다.

④ 열량이 적어 공급압력 설정이 자유롭다.

51. 대기압보다 낮은 상태의 압력은 어떤 압력을 말하는가?

① 절대압력	② 게이지 압력

③ 진공압력	④ 표준대기압

52. 다음 중 가연성 가스가 아닌 것은?

① 벤젠	② 암모니아

③ 펜탄	④ 염소

53. 표준상태하에서 500ℓ 의 아세틸렌 질량은 약 몇g인가?

① 150	② 210

③ 380	④ 580

54. 표준 대기압에서 순수한 물 1 lb를 1℃변화시키는 열량은?

① 1 kcal	② 1 BTU

③ 1 CHU	④ 1,000 kcal

55. 암모니아 합성법중 중압 합성법은?

① 켈로그법	② JCI법

③ 구우데법	④ 클로우드법

56. 공기 중에서의 프로판의 폭발범위(하한과 상한)를 바르게 나타낸 것은?

① 1.8 ∼ 8.4 %	② 2.1 ∼ 9.5 %

③ 2.1 ∼ 8.4 %	④ 1.8 ∼ 9.5 %

57. 액화천연가스의 주성분은?

① 에탄	② 프로판

③ 부탄	④ 메탄

58. 다음 중 절대압력을 정하는데 기준이 되는 것은?

① 게이지 압력	② 국소 대기압

③ 완전 진공	④ 표준 대기압

59. 다음중 염소가스를 검지할 때 사용되는 시험지는?

① 적색 리트머스지	② 요오드칼륨 전분지

③ 하리슨씨 시험지	④ 염화파라듐지

60. 탄산가스 흡수탑에서 CO2 1g을 제거하기 위하여 NaOH는 얼마가 필요한가?

① 0.8 g	② 1.8 g

③ 2.8 g	④ 3.8 g

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	③	①	④	④	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	③	③	①	①	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	④	①	④	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	④	①	④	③	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	④	②	②	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	③	②	②	④	③	②	②