1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2005년 10월 02일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 냉동설비의 수액기 방류둑 용량을 결정하는데 있어서 암모니아의 경우 수액기 내의 압력이 7kg/cm2 이상 21kg/cm2미만일 경우 내용적은?

① 방류둑에 설치된 수액기 내용적의 60%

② 방류둑에 설치된 수액기 내용적의 70%

③ 방류둑에 설치된 수액기 내용적의 80%

❹ 방류둑에 설치된 수액기 내용적의 90%

2. 산화에틸렌의 저장탱크는 그 내부의 질소가스, 탄산가스 및 산화에틸렌가스의 분위기 가스를 질소가스 또는 탄산가스로 치환하고 몇 ℃ 이하로 유지해야 하는가?

① 0	❷ 5

③ 10	④ 20

3. 차량에 고정된 탱크로서 고압가스를 운반할 때 그 내용적의 한계로서 틀린 것은?

① 수소 : 18,000ℓ	② 산소 : 18,000ℓ

❸ 액화암모니아 : 12,000ℓ	④ 액화염소 : 12,000ℓ

4. 차량에 고정된 고압가스 탱크 및 용기의 안전밸브 작동압력은?

① 사용압력의 8/10 이하

❷ 내압시험압력의 8/10 이하

③ 기밀시험압력의 8/10 이하

④ 최고충전압력의 8/10 이하

5. 가연성 가스와 산소의 혼합비가 완전산화에 가까울수록 발화지연은 어떻게 되는가?

① 길어진다.	❷ 짧아진다.

③ 변함없다.	④ 일정치 않다.

6. 독성가스의 제독제로 물을 사용하는 가스명은 어느 것인가?

① 염소	② 포스겐

③ 황화수소	❹ 산화에틸렌

7. 고압가스의 충전용기는 그 온도를 항상 몇 ℃ 이하로 유지하도록 해야 하는가?

❶ 40℃	② 30℃

③ 20℃	④ 15℃

8. 내부반응 감시장치를 설치하여야 할 설비에서 특수반응 설비에 속하지 않는 것은?

① 암모니아 2차 개질로

② 수소화 분해 반응기

③ 사이클로 헥산 제조 시설의 벤젠 수첨반응기

❹ 산화에틸렌 제조시설의 아세틸렌 수첨탑

9. 다음 가스의 저장시설 중 양호한 통풍구조로 하여야 하는 것은?

① 질소 저장소	② 탄산가스 저장소

③ 헬리움 저장소	❹ 부탄 저장소

10. 가스 중독에 원인이 되는 가스로 거리가 가장 먼 것은?

① 시안화수소	② 염소

③ 이산화유황	❹ 헬륨

11. 가스용접 중 고무 호오스에 역화가 일어났을 때 제일 먼저 해야 할 일은?

❶ 즉시 산소용기의 밸브를 닫는다.

② 토오치에서 고무관을 뺀다.

③ 안전기에 규정의 물을 넣어 다시 사용한다.

④ 토오치의 나사부를 충분히 조인다.

12. 다음은 폭발에 관한 가스의 성질을 설명한 것이다. 틀린 것은?

① 폭발범위가 넓은 것은 위험하다.

② 가스 비중이 큰 것은 낮은 곳에 체류할 위험이 있다.

❸ 안전간격이 큰 것일수록 위험하다.

④ 폭굉은 화염 전파속도가 음속보다 크다.

13. 내압시험에 합격 하려면 용기의 전증가량이 500cc일 때 영구 증가량은 얼마인가? (단, 이음매 없는 용기는 신규검사 시)

① 80cc 이하	❷ 50cc 이하

③ 60cc 이하	④ 70cc 이하

14. 도시가스 배관 이음부와 굴뚝, 점멸기, 저기접속기와는 몇 ㎝ 이상의 거리를 유지해야 하는가?

① 10㎝	❷ 30㎝

③ 40㎝	④ 60㎝

15. 가스공급시설의 임시합격 기준에 틀린 것은?

① 도시가스 공급이 가능한지 여부

② 당해지역의 도시가스의 수급상 도시가스의 공급이 필요한지의 여부

❸ 공급의 이익 여부

④ 가스공급 시설을 사용함에 따른 안전저해의 우려가 있는지의 여부

16. LPG 충전 및 저장시설 내압시험 시 공기를 사용하는 경우 우선 상용압력의 몇 %까지 승압하는가?

① 상용압력의 30%까지	② 상용압력의 40%까지

❸ 상용압력의 50%까지	④ 상용압력의 60%까지

17. 암모니아 취급 시 피부에 닿았을 때 조치사항은?

① 열습포로 감싸준다.

❷ 다량의 물로 세척 후 붕산수를 바른다.

③ 산으로 중화시키고 붕대로 감는다.

④ 아연화 연고를 바른다.

18. 저압 가스 사용시설의 배관의 중간밸브로 사용할 때 적당한 밸브는?

① 플러그 밸브	② 글로우브 밸브

❸ 볼밸브	④ 슬루우스 밸브

19. 고압가스탱크의 제조 및 유지관리에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 지진에 대해서는 구형보다는 횡형이 안전하다.

② 용접 후는 잔류응력을 제거하기 위해 용접부를 서서히 냉각시킨다.

③ 용접부는 방사선 검사를 실시한다.

④ 정기적으로 내부를 검사하여 부식균열의 유무를 조사한다.

20. 가스가 누출된 경우에 제 2의 누출을 방지하기 위해서 방류둑을 설치한다. 방류둑을 설치하지 않아도 되는 저장탱크는?

❶ 저장능력 1000톤 이상의 액화질소 탱크

② 저장능력 5톤 이상의 액화암모니아 탱크

③ 저장능력 1000톤 이상의 액화산소탱크

④ 저장능력 5톤 이상의 액화염소탱크

21. 가스설비 및 저장설비는 그 외면으로부터 화기를 취급하는 장소까지 몇 m 이상의 우회거리를 두어야 하는가?

① 2m	② 5m

❸ 8m	④ 10m

22. 다음 가스 중 독성이 가장 큰 것은?

① 염소	❷ 불소

③ 시안화수소	④ 암모니아

23. 가정용 액화 석유가스(LPG)연소 기구의 부근에서 가스가 새어 나올 때의 적절한 조치 방법은?

① 용기를 안전한 장소로 옮긴다.

❷ 용기의 메인 밸브를 즉시 잠근다.

③ 물을 뿌려서 가스를 용해시킨다.

④ 방의 창문을 닫고 가스가 다른 곳으로 새어 나가지 않도록 한다.

24. 아세틸렌 용기의 기밀시험은 최고 충전압력의 얼마로 해야 하는가?

① 0.8배	② 1.1배

③ 1.5배	❹ 1.8배

25. 아세틸렌에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 액체 아세틸렌은 비교적 안정하다.

② 아세틸렌은 접촉적으로 수소화 하면 에틸렌, 에탄이 된다.

③ 가열, 충격, 마찰 등의 원인으로 탄소와 수소로 자기분해 한다.

④ 동, 은, 수은 등의 금속과 화합 시 폭발성의 화합물인 아세틸라이드를 생성한다.

26. 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부압력으로 옳은 것은?

① 상온에서 2kg/cm2 이상

② 35℃에서 2kg/cm2 이상

③ 40℃에서 4kg/cm2 이상

❹ 45℃에서 4kg/cm2 이상

27. 방류둑 내측 및 그 외면으로부터 몇 m이내에는 그 저장탱크의 부속설비 외의 것을 설치하지 않아야 하는가?

❶ 10m	② 20m

③ 30m	④ 50m

28. 가연성가스를 취급하는 장소에는 누출된 가스의 폭발 사고를 방지하기 위하여 전기설비를 방폭구조로 한다. 다음 중 방폭구조가 아닌 것은?

① 안전증 방폭구조	❷ 내열 방폭구조

③ 압력 방폭구조	④ 내압 방폭구조

29. 상온에서 비교적 용이하게 가스를 압축 액화상태로 용기에 충전할 수 없는 가스는?

① C3H8	❷ CH4

③ Cl2	④ CO2

30. 독성가스 제조시설 식별표지의 가스 명칭 색상은?

① 노란색 백색	② 청색

❸ 적색	④ 흰색

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 다음 중 팽창 조인트의 KS 도시기호는?

❶

②

③

④

32. 구리관의 특징이 아닌 것은?

① 내식성이 좋아 부식의 염려가 없다.

② 열전도율이 높아 복사난방용에 많이 사용된다.

③ 스케일 생성에 의한 열효율의 저하가 적다.

❹ 굽힘, 절단, 용접 등의 가공이 복잡하여 공사비가 많이 든다.

33. 다단 압축을 하는 목적은?

① 압축일과 체적효율 증가

② 압축일 증가와 체적효율 감소

❸ 압축일 감소와 체적효율 증가

④ 압축일과 체적효율 감소

34. 고압가스에 사용되는 고압장치용 금속재료가 갖추어야 할 일반적 성질로서 적당치 않는 것은?

① 내식성	② 내열성

③ 내마모성	❹ 내알카리성

35. 다음 압력계 중 브르돈관 압력계 눈금 교정용으로 사용되는 압력계는?

① 피에조 전기 압력계	② 마노미터 압력계

❸ 자유피스톤식 압력계	④ 벨로우즈 압력계

36. 다음 고압식 액화분리 장치의 개요 중 맞지 않는 것은?

① 원료공기는 여과기를 통하여 압축기로 흡입하여 약 150~200kg/cm2으로 압축시킨 후 탄산가스 흡수탑으로 흡수시킨다.

② 압축기를 빠져나온 원료공기는 열교환기에서 약간 냉각되고 건조기에서 수분이 제거된다.

❸ 압축공기는 수세정탑을 거쳐 축냉기로 송입되어 원료공기와 불순 질소류가 서로 교환된다.

④ 액체공기는 상부정류탑에서 약 0.5atm정도의 압력으로 정류된다.

37. 비접촉식 온도계의 종류로 맞는 것은?

❶ 방사온도계	② 열전대온도계

③ 전기저항식온도계	④ 바이메탈식온도계

38. 수소가 고온, 고압에서 탄소강에 접촉하여 메탄을 생성하는 것을 무엇이라고 하는가?

① 냉간취성	❷ 수소취성

③ 메탄취성	④ 상온취성

39. 진탕형 오토클레이브의 특징이 아닌 것은?

① 가스 누설의 가능성이 없다.

② 고압력에 사용할 수 있고 반응물의 오손이 없다.

③ 뚜껑 판에 뚫어진 구멍에 촉매가 끼워 들어갈 염려가 있다.

❹ 교반효과가 뛰어나며 교반형에 비하여 효과가 크다.

40. 다음 펌프 중 베이퍼록 현상이 일어나는 것은?

❶ 회전펌프	② 기포펌프

③ 왕복펌프	④ 기어펌프

41. 암모니아 합성공정을 반응압력에 따라 분류한 것이 아닌 것은?

① 고압합성	② 중압합성

❸ 중저압합성	④ 저압합성

42. 그림에서와 같은 수은을 사용한 U자관에서 h=300㎜일 때 P2의 압력은 절대압력으로 얼마인가? (단, 대기압[P1]은 1kg/cm2로 하고, 수은의 비중은 13.6×10-3kg/cm3이다.)

① 0.816kg/cm2	❷ 1.408kg/cm2

③ 0.408kg/cm2	④ 1.816kg/cm2

43. LPG의 연소방식 중 모두 연소용 공기를 2차 공기로만 취하는 방식은?

❶ 적화식	② 분젠식

③ 세미 분젠식	④ 전1차 공기식

44. 원심펌프를 직렬로 연결 운전할 때 양정과 유량의 변화는?

① 양정 : 일정, 유량 : 일정

② 양정 : 증가, 유량 : 증가

❸ 양정 : 증가, 유량 : 일정

④ 양정 : 일정, 유량 : 증가

45. 다음 중 왕복 압축기의 용량제어 방법으로 적당하지 않은 것은?

❶ 깃 각도 조정에 의한 방법

② 타임드 밸브에 의한 방법

③ 회전수 변경에 의한 방법

④ 바이패스 밸브에 의하여 압축가스를 흡입측에 복귀시키는 방법

3과목 : 가스일반

46. 액화천연가스(LNG)의 특징이 아닌 것은?

① 질소가 소량 함유되어 있다.

② 질식성 가스이다.

③ 연소에 필요한 공기량은 LPG에 비해 적다.

❹ 발열량은 LPG에 비해 크다.

47. 탄화수소의 설명이 틀린 것은?

❶ 외부의 압력이 커지게 되면 비등점은 낮아진다.

② 탄소수가 같을 때 포화탄화수소는 불포화 탄화수소보다 비등점이 높다.

③ 이성체 화합물에서는 normal은 iso보다 비등점이 높다.

④ 분자 중의 탄소 원자수가 많아질수록 비등점은 높아진다.

48. 이산화탄소의 제거방법이 아닌 것은?

① 암모니아 흡수법	❷ 고압수 세정법

③ 열탄산 칼륨법	④ 알킨아민법

49. 압력 10kg/cm2은 몇 mAq인가?

① 1	② 10

❸ 100	④ 1000

50. 아연, 구리, 은, 코발트 등과 같은 금속과 반응하여 착이온을 만드는 가스는?

❶ 암모니아	② 염소

③ 아세틸렌	④ 질소

51. 천연가스(LNG)를 공급하는 도시가스의 주요 특성이 아닌 것은?

① 공기보다 가볍다.

② 황분이 없으며 독성이 없는 고열량의 연료로서 정제설비가 필요 없다.

❸ 공기보다 가벼워 누설되더라도 위험하지 않다.

④ 발전용, 일반 공업용 연료로도 널리 쓰인다.

52. 천연가스의 임계온도는 몇 ℃인가?

① -62.1℃	❷ -82.1℃

③ -92.1℃	④ -112.1℃

53. 다음 중 비점이 가장 낮은 것은?

① 아르곤(Ar)	② 질소(N2)

❸ 헬륨(He)	④ 수소(H2)

54. 다음 가스 중 가압 또는 냉각하면 가장 쉽게 액화되고 공업용 및 가정용 연료로 사용되는 가스는?

① 아세틸렌	❷ 액화석유가스

③ CO2	④ 수소

55. 염소가스의 건조제로 사용되는 것은?

❶ 진한 황산	② 염화칼슘

③ 활성 알루미나	④ 진한 염산

56. 산소가스가 27℃에서 130㎏/cm2의 압력으로 50kg이 충전되어 있다. 이때 부피는 몇 m3인가? (단, 산소의 정수는 26.5kg·m/kg·°K)

❶ 0.30m3	② 0.25m3

③ 0.28m3	④ 0.43m3

57. 압력이 650㎜Hg인 10ℓ의 질소는 압력 760㎜Hg에서는 약 몇 ℓ인가? (단, 온도는 일정하다고 본다.)

❶ 8.5ℓ	② 10.5ℓ

③ 15.5ℓ	④ 20.5ℓ

58. 다음 가스 중 액화시키기가 가장 어려운 가스는?

① H2	❷ He

③ N2	④ CH4

59. 액화 천연가스의 비등점은 대기압 상태에서 몇 ℃인가?

① -42.1	② -140

❸ -161	④ -183

60. 다음 중 열과 같은 차원을 갖는 것은?

① 밀도	② 비중

③ 비중량	❹ 에너지

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	②	②	④	①	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	③	③	②	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	④	①	④	①	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	④	③	③	①	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	③	①	④	①	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	②	①	①	①	②	③	④