1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2007년 01월 28일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 내용적 100ℓ인 염소용기 제조 시 부식 여유는 몇 ㎜ 이상 주어야 하는가?

① 1	② 2

❸ 3	④ 4

2. 독성가스 저장탱크에는 과충전 방지장치를 설치하도록 규정되어 있다. 저장탱크의 내용적이 몇 %를 초과하여 충전되는 것을 방지하기 위한 것인가?

① 80%	② 85%

❸ 90%	④ 95%

3. 가스가 누설될 경우 가스의 검지에 사용되는 시험지가 옳게 짝지어진 것은?

① 암모니아 - 하리슨시약

② 황화수소 - 초산벤지딘지

③ 염소 - 염화 제1동 착염지

❹ 일산화탄소 - 염화파라듐지

4. 가스공급자는 안전유지를 위하여 안전관리자를 선임한다. 이때 안전관리자의 업무가 아닌 것은?

① 용기 또는 작업과정의 안전유지

② 안전관리규정의 시행 및 그 기록 작성·보존

③ 종사자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘·감독

❹ 공급시설의 정기검사

5. 가스계량기와 화기(그 시설 안에서 사용하는 자체 화기는 제외)와의 우회거리는 몇 m 이상 유지하여야 하는가?

① 1	❷ 2

③ 3	④ 5

6. 지상에 액화석유가스(LPG)저장탱크를 설치하는 경우 냉각살수장치는 그 외면으로부터 몇 m 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 하는가?

① 2	② 3

❸ 5	④ 7

7. 고압가스 운반기준으로 옳지 않은 것은?

① 염소와 아세틸렌, 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 못한다.

❷ 아세틸렌과 산소는 동일차량에 적재하여 운반하지 못한다.

③ 독성가스 중 가연성가스와 조연성가스는 동일차량에 적재하여 운반하지 못한다.

④ 충전용기와 휘발유는 동일차량에 적재하여 운반하지 못한다.

8. 용기 내부에 절연유를 주입하여 불꽃, 아크 또는 고온 발생부분이 기름 속에 잠기게 함으로써 기름면 위에 존재하는 가연성가스에 인화되지 않도록 한 방폭구조는?

① 압력 방폭구조	❷ 유입 방폭구조

③ 내압 방폭구조	④ 안전증 방폭구조

9. 다음 중 에어졸이 충전된 용기에서 에어졸의 누출시험을 하기 위한 시설은?

① 자동 충전기	② 수압시험탱크

③ 가압시험탱크	❹ 온수시험탱크

10. 배관내의 상용압력이 4MPa인 도시가스 배관의 압력이 상승하여 경보장치의 경보가 울리기 시작하는 압력은?

① 4MPa 초과 시	❷ 4.2MPa 초과 시

③ 5MPa 초과 시	④ 5.2MPa 초과 시

11. 다음 가스 중 고압가스의 제조 장치에서 누설되고 있는 것을 그 냄새로 알 수 있는 것은?

① 일산화탄소	② 이산화탄소

❸ 염소	④ 아르곤

12. 액화석유가스는 공기 중의 혼합비율의 용량이 얼마의 상태에서 감지할 수 있도록 냄새가 나는 물질을 섞어 용기에 충전하여야 하는가?

① 1/10	② 1/100

❸ 1/1,000	④ 1/10,000

13. 고압가스 설비에 장치하는 압력계의 최고 눈금의 기준으로 옳은 것은?

① 상용압력의 1.0배 이하

② 상용압력의 2.0배 이하

❸ 상용압력의 1.5배 이상 2.0배 이하

④ 상용압력의 2.0배 이상 2.5배 이하

14. 아세틸렌은 은, 수은과 반응하여 폭발성의 금속 아세틸라이드를 형성하여 폭발하는 형태는?

① 분해폭발	❷ 화합폭발

③ 산화폭발	④ 압력폭발

15. 폭발범위에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 공기 중의 아세틸렌가스의 폭발범위는 약 4~75%이다.

② 공기 중의 폭발범위는 산소중의 폭발범위보다 넓다.

❸ 고온·고압일 때 폭발범위는 대부분 넓어진다.

④ 한계산소 농도치 이하에서는 폭발성 혼합가스가 생성된다.

16. 연소에 대한 일반적인 설명 중 옳지 않은 것은?

① 인화점이 낮을수록 위험성이 크다.

❷ 인화점보다 착화점의 온도가 낮다.

③ 발열량이 높을수록 착화온도는 낮아진다.

④ 가스의 온도가 높아지면 연소범위는 넓어진다.

17. 도시가스 배관의 지하매설시 사용하는 침상재료(Bedding)는 배관 하단에서 배관 상단 몇 ㎝까지 포설 하는가?

① 10	② 20

❸ 30	④ 50

18. 고압가스 설비에서 폭발, 화재의 원인이 되는 정전기 발생을 방지하거나 억제하는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 마찰을 적게 한다.

❷ 유속을 크게 한다.

③ 주위를 이온화하여 중화한다.

④ 습도를 높게 한다.

19. 인체용 에어졸 제품의 용기에 기재할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 특정부위에 계속하여 장시간 사용하지 말 것.

❷ 가능한 한 인체에서 10㎝ 이상 떨어져서 사용할 것.

③ 온도가 40℃ 이상 되는 장소에 보관하지 말 것.

④ 불속에 버리지 말 것.

20. 염소(Cl2)의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 상온에서 물에 용해하여 염산과 차아염소산을 생성한다.

② 암모니아와 반응하여 염화암모늄을 생성한다.

③ 소석회에 용이하게 흡수된다.

❹ 완전히 건조된 염소는 철과 반응하므로 철강용기를 사용할 수 없다.

21. 다음 중 웨버지수(WI)의 계산식을 바르게 나타낸 것은? (단 Hg는 도시가스의 총발열량, d는 도시가스의 공기에 대한 비중을 나타낸다.)

❶

②

③

④

22. 긴급용 벤트스택 방출구의 위치는 작업원이 정상작업을 하는데 필요한 장소 및 작업원이 항시 통행하는 장소로부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가?

① 5	② 7

❸ 10	④ 15

23. 가스가 누출되었을 때 사용하는 가스누출 검지경보장치 중에서 독성가스용 가스누출 검지경보장치의 경보농도는 어떻게 정하여져 있는가?

① 폭발한계의 1/2 이하에서 경보

② 폭발한계의 1/4 이하에서 경보

❸ 허용농도 이하에서 경보

④ 허용농도의 2배 이하에서 경보

24. 다음 중 연소의 3요소에 해당되는 것은?

① 공기, 산소공급원, 열

② 가연물, 연료, 빛

③ 가연물, 산소공급원, 공기

❹ 가연물, 공기, 점화원

25. 탱크를 지상에 설치하고자 할 때 방류둑을 설치하지 않아도 되는 저장탱크는?

❶ 저장능력 1,000톤 이상의 질소탱크

② 저장능력 1,000톤 이상의 부탄탱크

③ 저장능력 1,000톤 이상의 산소탱크

④ 저장능력 5톤 이상의 염소탱크

26. 다음 중 독성이면서 가연성가스가 아닌 것은?

❶ 포스겐	② 황화수소

③ 시안화수소	④ 일산화탄소

27. 고압가스 특정제조시설에서 지상에 배관을 설치하는 경우 상용압력이 1MPa 이상일 때 공지의 폭은 얼마 이상을 유지하여야 하는가? (단, 전용 공업지역 이외의 경우이다.)

① 5m	② 9m

❸ 15m	④ 20m

28. 액화염소가스 2,000kg을 운반 시에 차량에 휴대하여야 하는 소석회의 양은 얼마 이상이어야 하는가?

① 20kg	❷ 40kg

③ 60kg	④ 80kg

29. 고압가스충전시설의 안전밸브 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 내압시험 압력의 8/10 이하의 압력에서 작동할 수 있도록 조정을 몇 년에 몇 회 이상 실시하여야 하는가?

① 2년에 1회 이상	❷ 1년에 1회 이상

③ 1년에 2회 이상	④ 2년에 3회 이상

30. 다음 괄호안의 ❶과 ❷에 들어갈 명칭을 고르시오?

① ① 아세톤 ② 알콜

② ① 아세톤 ② 물(H2O)

❸ ① 아세톤 ② 디메틸포름아미드

④ ① 알콜 ② 물(H2O)

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 직동식 정압기의 기본구성요소가 아닌 것은?

① 다이어프램	② 스프링

③ 메인밸브	❹ 안전밸브

32. 다음 보기와 같은 정압기의 종류는?

❶ 레이놀드 정압기	② 엠코 정압기

③ 피셔식 정압기	④ 엑셀 플로우식 정압기

33. “초저온 용기”라 함은 몇 ℃ 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기를 말하는가?

❶ -50	② -100

③ -150	④ -186

34. 불꽃의 주위, 특히 불꽃의 기저부에 대한 공기의 움직임이 강해지면 불꽃이 노즐에 정착하지 않고 떨어지게 되어 꺼져버리는 현상은?

① 옐로우팁(yellow tip)	② 리프팅(lifting)

❸ 블로우오프(blow-off)	④ 백파이어(back fire)

35. 다음 중 공기 액화 사이클의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 클라우드 공기 액화 사이클

② 캐피자 공기 액화 사이클

❸ 뉴파우더 공기 액화 사이클

④ 필립스 공기 액화 사이클

36. 배관 작업 시 관 끝을 막을 때 주로 사용하는 부속품은?

❶ 캡	② 엘보

③ 플랜지	④ 니플

37. 도시가스제조 방식 중 접촉분해공정에 해당하지 않는 것은?

❶ 수소화 분해 공정

② 고압 수증기 개질 공정

③ 저온 수증기 개질 공정

④ 사이클식 접촉분해 공정

38. 압축기에서 다단압축의 목적이 아닌 것은?

① 가스의 온도 상승을 방지하기 위하여

❷ 힘의 평형을 달리하기 위해서

③ 이용 효율을 증가시키기 위하여

④ 압축 일량의 절약을 위하여

39. 다음과 같이 깊이 10㎝인 물탱크 출구에서의 물의 유속은 약 몇 m/s인가?

① 1.2m/s	② 12m/s

❸ 1.4m/s	④ 14m/s

40. 다음 열전대 중 측정온도가 가장 높은 것은?

❶ 백금-백금·로듐형	② 크로멜-알루멜형

③ 철-콘스탄탄형	④ 동-콘스탄탄형

41. 반복하중에 의해 재료의 저항력이 저하하는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 교축	② 크리이프

❸ 피로	④ 응력

42. 왕복펌프에 사용하는 밸브 중 점성액이나 고형물이 들어가 있는 액에 적합한 밸브는?

① 원판밸브	② 윤형밸브

③ 플래트밸브	❹ 구밸브

43. 스테판-볼쯔만의 법칙을 이용하여 측정물체에서 방사되는 전방사 에너지를 렌즈 또는 반사경을 이용하여 온도를 측정하는 온도계는?

① 색 온도계	❷ 방사 온도계

③ 열전대 온도계	④ 광전관 온도계

44. 양정 20m, 송수량 0.25m3/min, 펌프효율 65%인 터빈펌프의 축동력은 약 몇 KW인가?

❶ 1.26	② 1.36

③ 1.59	④ 1.69

45. 공기 액화분리장치용 구성기기 중 압축기에서 고압용으로 압축된 공기를 저온저압으로 낮추는 역할을 하는 장치는?

① 응축기	② 유분리기

❸ 팽창기	④ 열교환기

3과목 : 가스일반

46. LP가스가 불완전 연소되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 공기 공급량 부족 시

② 가스의 조성이 맞지 않을 때

③ 가스기구 및 연소기구가 맞지 않을 때

❹ 산소 공급이 과잉일 때

47. 천연가스를 연료화하기 위한 전처리 공정 중 제거대상 물질이 아닌 것은?

① 수분	❷ 파라핀계 탄화수소

③ 탄산가스	④ 유황분

48. 다음 온도관계식 중 옳은 것은? (단, 캘빈온도는 TK, 섭씨온도는 tC, 랭킨온도는 TR, 화씨온도는 tF이다.)

① tC = 9/5(tF-32)

❷ TK = tC＋273.15

③ TR = (5/9)TK

④ tF = TR＋460

49. 도시가스와 비교한 LP가스의 특성이 아닌 것은?

① 발열량이 높기 때문에 단시간에 온도를 높일 수 있다.

② 열용량이 크므로 작은 배관지름으로도 공급에 무리가 없다.

❸ 자가 공급이므로 peak time이나 한가한 때는 일정한 공급을 할 수 없다.

④ 가스의 조성이 일정하고 소규모 또는 일시적으로 사용하는 때는 경제적이다.

50. 절대온도 300K는 랭킨온도(°R)로 약 몇 도인가?

① 27	② 167

❸ 541	④ 572

51. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 대기압보다 낮은 압력을 진공이라고 한다.

② 진공압은 ㎜Hg.v로 나타낸다.

③ 절대압력 = 대기압-진공압이다.

❹ 진공도의 단위는 %로 표시하며 대기압일 때 진공도 100%라고 한다.

52. 염소폭명기에 대한 반응식은?

① Cl2＋CH4 → CH3Cl＋HCl

② Cl2＋CO → COCl2

③ Cl2＋H2O → HClO＋HCl

❹ Cl2＋H2 → 2HCl

53. 암모니아 누설 검사법으로 가장 적합한 방법은?

① 뷰렛법 검사	② 타이록스법 검사

❸ 네슬러시약 검사	④ 알카이드법 검사

54. 동합금제의 브르돈관을 상용한 압력계가 있다. 다음 중 이 압력계를 사용할 수 없는 가스는?

① 수소	② 산소

③ 질소	❹ 암모니아

55. 완전진공을 0으로 하여 측정한 압력을 의미하는 것은?

❶ 절대압력	② 게이지압력

③ 표준대기압	④ 진공압력

56. 기체의 밀도를 이용해서 분자량을 구할 수 있는 법칙과 관계가 가장 깊은 것은?

❶ 아보가드로의 법칙	② 헨리의 법칙

③ 반데르발스의 법칙	④ 일정성분비의 법칙

57. 고온·고압의 수소와 작용시키면 화합하여 암모니아를 생성하는 가스는?

❶ 질소	② 탄소

③ 염소	④ 메탄

58. 다음 설명 중 틀린 것은?

❶ 비열의 단위는 kcal/℃이다.

② 1kcal란 물 1kg을 1℃ 올리는데 필요한 열량을 말한다.

③ 1CHU란 물 1lb를 1℃ 올리는데 필요한 열량을 말한다.

④ 비열비(Cp/Cv)의 값은 언제나 1보다 크다.

59. 산소의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 그 자신은 폭발위험은 없으나 연소를 돕는 조연제이다.

❷ 액체산소는 무색, 무취이다.

③ 화학적으로 활성이 강하며, 많은 원소와 반응하며 산화물을 만든다.

④ 상자성을 가지고 있다.

60. 프로판 용기에 50kg의 가스가 충전되어 있다. 이 때 액상의 LP가스는 몇 ℓ의 체적을 갖는가? (단, 프로판의 액비중량은 0.5kg/ℓ이다.)

① 25	② 50

❸ 100	④ 150

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	④	②	③	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	②	③	②	③	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	④	①	①	③	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	③	③	①	①	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	①	③	④	②	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	①	①	①	①	②	③