1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2008년 02월 03일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 다음 가스의 용기보관실 중 그 가스가 누출된 때에 체류하지 않도록 통풍구를 갖추고, 통풍이 잘되지 않는 곳에는 강제통풍시설을 설치하여야 하는 곳은?

① 질소 저장소	② 탄산가스 저장소

③ 헬륨 저장소	❹ 부탄 저장소

2. 고압가스 특정제조 시설에서 배관을 해저에 설치하는 경우의 기준 중 옳지 않은 것은?

① 배관은 해저면 밑에 매설할 것

② 배관은 원칙적으로 다른 배관과 교차하지 아니할 것

❸ 배관은 원칙적으로 다른 배관과 수평거리로 20m 이상을 유지할 것

④ 배관의 입상부에는 보호시설물을 설치할 것

3. 액화 염소가스의 1일 처리능력이 38,000kg일 때 수용정원이 350명인 공연장과의 안전거리는 얼마를 유지해야 하는가?

① 17m	② 21m

③ 24m	❹ 27m

4. 액화석유가스의 안전관리 시 필요한 안전관리책임자가 해임 또는 퇴직하였을 때에는 그 날로부터 며칠 이내에 다른 안전관리자책임자를 선임하여야 하는가?

① 10일	② 15일

③ 20일	❹ 30일

5. 다음 중 가연성이면서 독성인 가스는?

① 프로판	② 불소

③ 염소	❹ 암모니아

6. 공업용 질소 용기의 문자 색상은?

❶ 백색	② 적색

③ 흑색	④ 녹색

7. 가스 누출검지 경보장치의 설치기준 중 틀리는 것은?

❶ 통풍이 잘되는 곳에 설치할 것

② 가스의 누설을 신속하게 검지하고 경보 경보하기에 충분한 수 일 것

③ 그 기능은 가스 종류에 적절한 것일 것

④ 체류할 우려가 있는 장소에 적절하게 설치할 것

8. 용기의 재검사 주기에 대한 기준 중 옳지 않는 것은?

① 용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 2년마다 재검사

② 500ℓ 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사

❸ 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 2년 마다 재검사

④ 압력용기는 4년마다 재검사

9. 다음 중 독성이 가장 큰 것은?

① 염소	❷ 불소

③ 시안화수소	④ 암모니아

10. 일반 도시가스 사업자 정압기의 분해점검 실시 주기는?

① 3개월에 1회 이상	② 6개월에 1회 이상

③ 1년에 1회 이상	❹ 2년에 1회 이상

11. 고압가스의 충전용기는 항상 몇 ℃ 이하의 온도를 유지하여야 하는가?

① 15	② 20

③ 30	❹ 40

12. 다음 가연성 중 위험성이 가장 큰 것은?

① 수소	② 프로판

③ 산화에틸렌	❹ 아세틸렌

13. 액화석유가스 충전시설에서 방류둑이 내측과 그 외면으로부터 몇 m 이내에는 저장탱크 부석설비 외의 것을 설치하지 않아야 하는가?

① 5	② 7

❸ 10	④ 15

14. 다음 중 2중배관으로 하지 않아도 되는 가스는?

❶ 일산화탄소	② 시안화수소

③ 염소	④ 포스겐

15. 가스를 사용하려 하는데 밸브에 얼음이 얼어붙었다. 이 때 조치방법으로 가장 적절한 것은?

❶ 40℃ 이하의 더운물을 사용하여 녹인다.

② 80℃의 램프로 가열하여 녹인다.

③ 100℃의 뜨거운 물을 사용하여 녹인다.

④ 가스토치로 가열하여 녹인다.

16. 다음 중 허용농도 1ppb에 해당하는 것은?

① 1/103	② 1/106

❸ 1/109	④ 1/1010

17. 내화구조의 가연성가스의 저장탱크 상호간의 거리가 1m 또는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 1/4길이 중 큰 쪽의 거리를 유지하지 못한 경우 물분무장치의 수량기준으로 옳은 것은?

❶ 4ℓ/m2·min	② 5ℓ/m2·min

③ 6.5ℓ/m2·min	④ 8ℓ/m2·min

18. LPG 사용시설의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 연소기 사용압력이 3.3KPa를 초과하는 배관에는 배관용 밸브를 설치할 수 있다.

② 배관이 분기되는 경우에는 주배관에 배관용 밸브를 설치한다.

③ 배관의 관경이 33㎜ 이상의 것은 3m마다 고정 장치를 한다.

❹ 배관의 이음부(용접이음 제외)와 전기 접속기와는 15cm 이상의 거리를 유지한다.

19. 방류둑에는 계단, 사다리 또는 토사를 높이 쌓아올림 등에 의한 출입구를 둘레 몇 m 마다 1개 이상을 두어야 하는가?

① 30	② 40

❸ 50	④ 60

20. 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은?

① 상온에서 0.2MPa 이상

② 35℃에서 0.2MPa 이상

③ 40℃에서 0.4MPa 이상

❹ 45℃에서 0.4MPa 이상

21. 후부 취출식 탱크에서 탱크 주밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 얼마 이상 떨어져 있어야 하는가?

① 20cm	② 30cm

❸ 40cm	④ 60cm

22. 가연성 물질을 공기로 연소시키는 경우에 공기 중의 산소농도를 높게 하면 연소속도와 발화온도는 어떻게 변하는가?

① 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도도 높아진다.

❷ 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 낮아진다.

③ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도는 높아진다.

④ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도도 낮아진다.

23. 고압가스일반제조의 시설기준에 대한 내용 중 틀린 것은?

❶ 가연성가스제조시설의 고압가스설비는 다른 가연성가스 고압설비와 2m 이상 거리를 유지한다.

② 가연성가스 설비 및 저장설비는 화기와 8m 이상의 우회거리를 유지한다.

③ 사업소에는 경계표지와 경계책을 설치한다.

④ 독성가스가 누출될 수 있는 장소에는 위험표지를 설치한다.

24. 도시가스사용시설에서 가스계량기는 절연조치를 하지 아니한 전선과는 몇 cm 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 5	❷ 15

③ 30	④ 150

25. 다음 각 독성가스 누출 시 제독제로서 적합하지 않는 것은?

① 염소 : 탄산소다수용액

② 포스겐 : 소석회

❸ 산화에틸렌 : 소석회

④ 황화수소 : 가성소다수용액

26. C2H2 제조설비에서 제조된 C2H2를 충전용기에 충전 시 위험한 경우는?

❶ 아세틸렌이 접촉되는 설비부분에 동함량 72%의 동합금을 사용하였다.

② 충전중의 압력을 2.5MPa 이하로 하였다.

③ 충전 후에 압력이 15℃에서 1.5MPa 이하로 될 때까지 정치하였다.

④ 충전용 지관은 탄소함유량이 0.1% 이하의 강을 사용하였다.

27. 다음 중 1종 보호시설이 아닌 것은?

① 가설건축물이 아닌 사람을 수용하는 건축물로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1500m2인 건축물

② 문화재보호법에 의하여 지정문화재로 지정된 건축물

❸ 교회의 시설로서 수용능력이 200인(人)인 건축물

④ 어린이집 및 어린이놀이터

28. 지하에 매설된 도시가스 배관의 전기방식 기준으로 틀린 것은?

① 전기방식전류가 흐르는 상태에서 토양 중에 있는 배관 등의 방식 전위 상한 값은 포화황산동 기준전극으로 -0.85V 이하일 것

② 전기방식전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위변화가 최소한 -300mV 이하일 것

③ 배관에 대한 전위측정은 가능한 배관 가까운 위치에서 실시할 것

❹ 전기방식시설의 관대지 전위 등을 2년에 1회 이상 점검할 것

29. 고압가스 일반제조시설에서 저장탱크 및 가스홀더는 몇 m3 이상의 가스를 저장하는 것에 가스방출장치를 설치하여야 하는가?

❶ 5	② 10

③ 15	④ 20

30. 습식아세틸렌발생기의 표면온도는 몇 ℃ 이하로 유지하여야 하는가?

① 30	② 40

③ 60	❹ 70

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 고온배관용 탄소강관의 규격 기호는?

① SPPH	❷ SPHT

③ SPLT	④ SPPW

32. 땅속의 애노드에 강제 전압을 가하여 피방식 금속제를 캐소드로 하는 전기방식법은?

① 희생양극법	❷ 외부전원법

③ 선택배류법	④ 강제배류법

33. 기화기, 혼합기(믹서)에 의해서 기화한 부탄에 공기를 혼합하여 만들어지며, 부탄을 다량 소비하는 경우에 적절한 공급방식은?

① 생가스 공급방식	❷ 공기혼합 공급방식

③ 자연기화 공급방식	④ 변성가스 공급방식

34. 아세틸렌 용기의 안전밸브 형식으로 가장 많이 사용되는 것은?

❶ 가용전식	② 파열판식

③ 스프링식	④ 중추식

35. 시간당 200톤의 물을 20cm의 내경을 갖는 PVC파이프로 수송하였다. 관내의 평균유속은 약 몇 m/s인가?

① 0.9	② 1.2

❸ 1.8	④ 3.6

36. 가스관(강관)의 특징으로 틀린 것은?

① 구리관보다 강도가 높고 충격에 강하다.

❷ 관의 치수가 큰 경우 구리관보다 비경제적이다.

③ 관의 접합 작업이 용이하다.

④ 연관이나 주철관에 비해 가볍다.

37. 압축된 가스를 단열 팽창시키면 온도가 강하하는 것은 어떤 효과에 해당되는가?

① 단열효과	❷ 줄-톰슨효과

③ 서징효과	④ 블로워효과

38. 수소나 헬륨을 냉매로 사용한 냉동방식으로 실린더 중에 피스톤과 보조 피스톤으로 구성되어 있는 액화 사이클은?

① 클라우드 공기액화사이클

② 린데 공기액화사이클

❸ 필립스 공기액화사이클

④ 캐피자 공기액화사이클

39. 원통형의 관을 흐르는 물의 중심부의 유속을 피토관으로 측정하였더니 정압과 동압의 차가 수주 10m이었다. 이때 중심부의 유속은 약 몇 m/s 인가?

① 10	❷ 14

③ 20	④ 26

40. 브로돈관 압력계 사용 시의 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 사전에 지시의 정확성을 확인하여 둘 것

② 안전장치가 부착된 안전한 것을 사용할 것

③ 온도나 진동, 충격 등의 변화가 적은 장소에서 사용 할 것

❹ 압력계의 가스를 유입하거나 빼낼 때는 신속히 조작 할 것

41. 펌프의 회전수를 1,000rpm에서 1,200rpm으로 변화시키면 동력은 약 몇 배가 되는가?

① 1.3	② 1.5

❸ 1.7	④ 2.0

42. 수소(H2)가스 분석방법으로 가장 적당한 것은?

❶ 팔라듐관 연소법	② 헴펠법

③ 황산바륨 침전법	④ 흡광 광도법

43. 다음 보온재 중 안전사용 온도가 가장 높은 것은?

① 글라스 화이버	② 플라스틱 폼

③ 규산칼슘	❹ 세라믹 화이버

44. 다음 중 공기 액화분리장치의 주요 구성요소가 아닌 것은?

① 공기압축기	② 팽창밸브

③ 열교환기	❹ 수취기

45. LPG 용기의 사용되는 조정기의 기능으로 가장 옳은 것은?

① 가스의 유량 조정	❷ 가스의 유출압력 조정

③ 가스의 밀도 조정	④ 가스의 유속 조정

3과목 : 가스일반

46. 다음 중 공기보다 가벼운 가스는?

① O2	② SO2

❸ H2	④ CO2

47. 염소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 상온, 상압에서 황록색의 기체로 조연성이 있다.

② 강한 자극성의 취기가 있는 독성기체이다.

③ 수소와 염소의 등량 혼합기체를 염소폭명기라 한다.

❹ 건조 상태의 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다.

48. 다음 비열에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 단위는 kcal/kg·℃이다.

② 비열이 크면 열용량도 크다.

❸ 비열이 크면 온도가 빨리 상승한다.

④ 구리(銅)는 물보다 비열이 작다.

49. 프로판가스 60mol%, 부탄가스 40mol%의 혼합가스 1mol을 완전연소 시키기 위하여 필요한 이론 공기량은 약 몇 mol인가? (단, 공기 중 산소는 21mol%이다.)

① 17.7	② 20.7

③ 23.7	❹ 26.7

50. 황화수소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

❶ 건조된 상태에서 수은, 동과 같은 금속과 반응한다.

② 무색의 특유한 계란 썩는 냄새가 나는 기체이다.

③ 고농도를 다량으로 흡입할 경우에는 인체의 치명적이다.

④ 농질산, 발열질산 등의 산화제와 심하게 반응한다.

51. 열역학적 계(system)가 주위와의 열교환을 하지 않고 진행되는 과정을 무슨 과정이라고 하는가?

❶ 단열과정	② 등온과정

③ 등압과정	④ 등적과정

52. 메탄 95% 및 에탄 5%로 구성된 천연가스 1m3의 진발열량은 약 몇 kcal인가? (단, 표준상태에서 메탄의 진발열량은 8,124cal/ℓ, 에탄은14,602cal/ℓ이다.)

① 8151	② 8242

③ 8353	❹ 8448

53. 다음 중 주로 부가(첨가)반응을 하는 가스는?

① CH4	❷ C2H2

③ C3H8	④ C4H10

54. 다음 중 무색 · 투명한 액체로 특유의 복숭아향과 같은 취기를 가진 독성가스는?

① 포스겐	② 일산화탄소

❸ 시안화수소	④ 산화에틸렌

55. 다음 중 표준상태에서 비점이 가장 높은 것은?

❶ 나프타	② 프로판

③ 에탄	④ 부탄

56. 다음 LNG와 SNG에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 액체 상태의 나프타를 LNG라 한다.

❷ SNG는 대체 천연가스 또는 합성 천연가스를 말한다.

③ LNG는 액화석유가스를 말한다.

④ SNG는 각종 도시가스의 총칭이다.

57. 기체의 체적이 커지면 밀도는?

❶ 작아진다.

② 커진다.

③ 일정 하다.

④ 체적과 밀도는 무관하다.

58. 일반적으로 기체에 있어서 정압비열과 정적비열과의 관계는?

① 정적 비열 = 정압 비열

② 정적 비열 = 2×정압 비열

③ 정적 비열 >정압 비열

❹ 정적 비열 <정압 비열

59. 다음 중 표준대기압에 해당되지 않는 것은?

① 760㎜Hg	② 14.7PSI

③ 0.101MPa	❹ 1013bar

60. 다음 보기와 같은 성질을 갖는 것은?

① O2	② CO

❸ LPG	④ C2H4

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	④	④	①	①	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	①	①	③	①	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	③	①	③	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	①	③	②	②	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	④	②	③	④	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	③	①	②	①	④	④	③