1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2009년 01월 18일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 아르곤(Ar)가스 충전용기의 도색은 어떤 색상으로 하여야 하는가?

① 백색	② 녹색

③ 갈색	④ 회색

2. 가스 도매사업의 가스 공급시설, 기술기준에서 배관을 지상에 설치할 경우 원칙적으로 배관에 도색해야 하는 색상은?

① 흑색	② 황색

③ 적색	④ 회색

3. 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차하고자 할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 충전용기를 싣거나 내릴 때를 제외하고는 제1종 보호시설의 부근 및 제2종 보호시설이 밀집된 지역을 피한다.

② 주차 시는 엔진을 정지시킨 후 주차제동장치를 걸어 놓는다.

③ 주차를 하고자 하는 주의의 교통상황, 지형조건, 화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차한다.

④ 주차 시에는 긴급한 사태를 대비하여 바퀴 고정목을 사용하지 않는다.

4. 가스폭발에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 폭발범위가 넓은 것은 위험하다.

② 가스의 비중이 큰 것은 낮은 곳에 체류할 위험이 있다.

③ 안전간격이 큰 것일수록 위험하다.

④ 폭굉은 화염 전파속도가 음속보다 크다.

5. 방안에서 가스난로를 사용하다가 사망한 사고가 발생 하였다. 다음 중 사고의 주된 원인은?

① 온도 상승에 의한 질식

② 산소 부족에 의한 질식

③ 탄산가스에 의한 질식

④ 질소와 탄산가스에 의한 질식

6. 배관 표지판은 배관이 설치되어 있는 경로에 따라 배관 위치를 정확히 알 수 있도록 설치하여야 한다. 지상에 설치된 배관은 표지판을 몇 m 이하의 간격으로 설치하여야 하는가?

① 100	② 300

③ 500	④ 1,000

7. 국내 일반가정에 공급되는 도시가스(LNG)의 발열량은 약 몇 kcal/m3인가? (단, 도시가스 월 사용예정량의 산정기준에 따른다.)

① 9,000	② 10,000

③ 11,000	④ 12,000

8. 일산화탄소와 공기의 혼합가스 폭발범위는 고압일수록 어떻게 변하는가?

① 넓어진다.	② 변하지 않는다.

③ 좁아진다.	④ 일정치 않다.

9. 도시가스가 안전하게 공급되어 사용되기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?

① 공급하는 가스에 공기 중의 혼합비율의 용량이 1/1,000상태에서 감지할 수 있는 냄새가 나는 물질을 첨가해야 한다.

② 정압기 출구에서 측정한 가스압력은 1.5kpa 이상 2.5kpa 이내를 유지해야 한다.

③ 웨버지수는 표준웨버 지수의 ±4.5% 이내를 유지해야 한다.

④ 도시가스 중 유해성분은 건조한 도시가스 1m3당 황전량은 0.5g 이하를 유지해야 한다.

10. 가연성가스의 제조설비 중 전기설비를 방폭성능을 가지는 구조로 갖추지 아니하여도 되는 가스는?

① 암모니아	② 염화메탄

③ 아크릴알데히드	④ 산화에틸렌

11. 고압가스의 분출에 대하여 정전기가 가장 발생되기 쉬운 경우는?

① 가스가 충분히 건조되어 있을 경우

② 가스 속에 고체의 미립자가 있을 경우

③ 가스 분자량이 작은 경우

④ 가스 비중이 큰 경우

12. 고압가스의 제조장치에서 누출되고 있는 것을 그 냄새로 알 수 있는 가스는?

① 일산화탄소	② 이산화탄소

③ 염소	④ 아르곤

13. 긴급용 밴트스택 방출구의 위치는 작업원이 정상 작업을 하는데 필요한 장소 및 작업원이 항상 통행하는 장소로 부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가?

① 5	② 7

③ 10	④ 15

14. 용기내부에서 가연성가스의 폭발이 발생할 경우 그 용기가 폭발 압력에 견디고 접합면, 개구부 등을 통하여 외부의 가연성가스에 인화되지 아니하도록 한 방폭구조는?

① 내압방폭구조	② 압력방폭구조

③ 유입방폭구조	④ 안전증 방폭구조

15. 도시가스 매설 배관의 보호판은 누출가스가 지면으로 확산되도록 구멍을 뚫는데 그 간격의 기준으로 옳은 것은?

① 1m 이하의 간격	② 2m 이하의 간격

③ 3m 이하의 간격	④ 5m 이하의 간격

16. LP가스 충전설비의 작동 상황을 점검 주기로 옳은 것은?

① 1일 1회 이상	② 1주일에 1회 이상

③ 1월 1회 이상	④ 1년 1회 이상

17. 긴급차단장치의 조작 동력원이 아닌 것은?

① 액압	② 기압

③ 전기	④ 차압

18. 액화염소가스 1,375kg을 용량 50ℓ인 용기에 충전하려면 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 액화염소가스의 정수[C]는 0.8이다.)

① 20	② 22

③ 25	④ 27

19. 도시가스 사용시설의 노출배관에 의무적으로 표시하여야 하는 사항이 아닌 것은?

① 최고사용압력	② 가스 흐름방향

③ 사용가스명	④ 공급자명

20. 다음 중 고압가스 운반기준 위반사항은?

① LPG와 산소를 동일차량에 그 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 않도록 적재하였다.

② 운반 중 충전용기를 40℃ 이하로 유지하였다.

③ 비독성 압축가연성가스 500m3를 운반 시 운반책임자를 동승시키지 않고 운반하였다.

④ 200km 이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 충분한 휴식을 취하였다.

21. 독성가스의 충전용기를 차량에 적재하여 운반 시 그 차량의 앞뒤 보기 쉬운 곳에 반드시 표시해야 할 사항이 아닌 것은?

① 위험 고압가스	② 독성가스

③ 위험을 알리는 도형	④ 제조회사

22. 다음 중 고압가스 처리설비로 볼 수 없는 것은?

① 저장탱크에 부속된 펌프

② 저장탱크에 부속된 안전밸브

③ 저장탱크에 부속된 압축기

④ 저장탱크에 부속된 기화장치

23. 도시가스 배관의 관경이 25㎜인 것은 몇 m마다 고정 하여야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

24. 가스보일러 설치기준에 따라 반드시 내열실리콘으로 마감 조치하여 기밀이 유지 하도록 하여야 하는 부분은?

① 배기통과 가스보일러의 접속부

② 배기통과 배기통의 접속부

③ 급기통과 배기통의 접속부

④ 가스보일러와 급기통의 접속부

25. 고압가스 저장능력 산정기준에서 액화가스의 저장탱크 저장능력을 구하는 식은? (단, Q, W는 저장능력, P는 최고충전압력, V는 내용적, C는 가스 종류에 따른 정수, d는 가스의 비중이다.)

① Q = (10P＋1)V	② Q = 10PV

③ W =V/C	④ W = 0.9dV

26. 다음 중 2중 배관으로 하지 않아도 되는 가스는?

① 일산화탄소	② 시안화수소

③ 염소	④ 포스겐

27. 도시가스 본관 중 중압 배관의 내용적이 9m3일 경우, 자기압력기록계를 이용한 기밀시험 유지시간은?

① 24분 이상	② 40분 이상

③ 216분 이상	④ 240분 이상

28. 가스의 경우 폭굉(Detonation)의 연소속도는 약 몇 m/s정도인가?

① 0.03~10	② 10~50

③ 100~600	④ 1,000~3,000

29. 수소의 폭발한계는 4~75%이다. 수소의 위험도는 약 얼마인가?

① 0.9	② 17.75

③ 18.7	④ 19.75

30. 다음 가스폭발의 위험성 평가기법 중 정량적 평가방법은?

① HAZOP(위험성운전 분석기법)

② FTA(결함수 분석기법)

③ Check List법

④ WHAT-IF(사고예상질문 분석기법)

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 왕복펌프에 사용하는 밸브 중 점성액이나 고형물이 들어 있는 액에 적합한 밸브는?

① 원판밸브	② 윤형밸브

③ 플래트 밸브	④ 구밸브

32. 가스액화분리장치의 축냉기에 사용되는 축냉체는?

① 규조토	② 자갈

③ 암모니아	④ 희가스

33. 주로 탄광 내에서 CH4의 발생을 검출하는데 사용되며 청염(푸른 불꽃)의 길이로써 그 농도를 알 수 있는 가스검지기는?

① 안전등형	② 간섭계형

③ 열선형	④ 흡광 광도법

34. 압력계의 측정방법에는 탄성을 이용하는 것과 전기적 변화를 이용하는 방법 등이 있다. 다음 중 전기적 변화를 이용하는 압력계는?

① 부돈관식 압력계	② 벨로우즈 압력계

③ 스트레인 게이지	④ 다이아프램 압력계

35. 다음 중 비접촉식 온도계에 해당하지 않는 것은?

① 광전관 온도계	② 색 온도계

③ 방사 온도계	④ 압력식 온도계

36. 다음 중 저온 단열법이 아닌 것은?

① 분말섬유 단열법	② 고진공 단열법

③ 다층진공 단열법	④ 분말진공 단열법

37. 20RT의 냉동능력을 갖는 냉동기에서 응축온도가 -25℃일 때 냉동기를 운전하는데 필요한 냉동기의 성적계수(COP)는 약 얼마인가?

① 4.5	② 7.5

③ 14.5	④ 17.5

38. 언로딩형과 로딩형이 있으며 대용량이 요구되고, 유량제어 범위가 넓은 경우에 적합한 정압기는?

① 피셔식 정압기	② 레이놀드식 정압기

③ 파일럿식 정압기	④ 엑셜플로식 정압기

39. 나사압축기(Screw compressor)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 흡입, 압축, 토출의 3행정으로 이루어져 있다.

② 기체에는 맥동이 없고 연속적으로 송출한다.

③ 토출압력의 변화에 의한 용량변화가 크다.

④ 소음방지 장치가 필요하다.

40. 유속이 일정한 장소에서 전압과 정압의 차이를 측정하여 속도수두에 따른 유속을 측정하는 형식의 유량계는?

① 피토관식 유량계	② 열선식 유량계

③ 전자식 유량계	④ 초음파식 유량계

41. 요오드화 칼륨지(KI전분지)를 이용하여 어떤 가스의 누출여부를 검지한 결과 시험지가 청색으로 변하였다. 이 때 누출된 가스의 명칭은?

① 시안화수소	② 아황산가스

③ 황화수소	④ 염소

42. 2종 금속의 양끝의 온도차에 따른 열기전력을 이용하여 온도를 측정하는 온도계는?

① 베크만 온도계	② 바이메탈식 온도계

③ 열전대 온도계	④ 전기저항 온도계

43. 액화산소 등과 같은 극저온 저장탱크의 액면 측정에 주로 사용되는 액면계는?

① 햄프슨식 액면계	② 슬립 튜브식 액면계

③ 크랭크식 액면계	④ 마그네틱식 액면계

44. 적외선식 흡광방식으로 차량에 탑재하여 메탄의 누출 여부를 탐지하는 것은?

① FID(Flame Ionization Detector)

② OMD(Optical Methane Detector)

③ ECD(Electron Capture Detector)

④ TCD(Thermal Conductivity Detector)

45. 가스용 금속플렉스블 호스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 이음쇠는 플레어(flare) 또는 유니온(union)의 접속 기능이 있어야 한다.

② 호스의 최대 길이는 10,000㎜ 이내로 한다.

③ 호스길이의 허용오차는 ＋3%, -2% 이내로 한다.

④ 튜브는 금속제로서 주름가공으로 제작하여 쉽게 굽혀 질 수 있는 구조로 한다.

3과목 : 가스일반

46. 다음 보기의 성질을 갖는 기체는?

① 아세틸렌	② 프로판

③ 에틸렌	④ 프로필렌

47. 다음 중 수분이 존재하였을 때 일반 강재를 부식시키는 가스는?

① 일산화탄소	② 수소

③ 황화수소	④ 질소

48. 산소(O2)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 무색, 무취의 기체이며 물에 약간 녹는다.

② 가연성가스이나 그 자신은 연소하지 않는다.

③ 용기의 도색은 일반 공업용이 녹색, 의료용이 백색이다.

④ 저장용기는 무계목 용기를 사용한다.

49. 수소의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 무색, 무미, 무치의 가연성 기체이다.

② 가스 중 최소의 밀도를 가진다.

③ 열전도율이 작다.

④ 높은 온도일 때에는 강재, 기타 금속재료라도 쉽게 투과한다.

50. 가스의 비열비 값은?

① 언제나 1보다 작다.

② 언제나 1보다 크다.

③ 1보다 크기도 하고 작기도 하다.

④ 0.5와 1사이의 값이다.

51. 다음 중 독성가스에 해당되는 것은?

① 에틸렌	② 탄산가스

③ 시클로프로판	④ 산화에틸렌

52. 다음 중 가스크로마토그래피의 캐리어가스로 사용되는 것은?

① 헬륨	② 산소

③ 불소	④ 염소

53. 다음 압력이 가장 큰 것은?

① 1.01Mpa	② 5atm

③ 100inHg	④ 88psi

54. LPG(액화석유가스)의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크 또는 용기를 통해 공급된다.

② 발열량이 크고 열효율이 높다.

③ 가스는 공기보다 무거우나 액체는 물보다 가볍다.

④ 물에 녹지 않으며, 연소 시 메탄에 비해 공기량이 적게 소요된다.

55. 기준물질의 밀도에 대한 측정물질의 밀도의 비를 무엇이라고 하는가?

① 비중량	② 비용

③ 비중	④ 비체적

56. 탄소 2kg을 완전 연소시켰을 때 발생되는 연소가스는 약 몇 kg인가?

① 3.67	② 7.33

③ 5.87	④ 8.89

57. 섭씨 -40℃는 화씨온도로 약 몇 ℉인가?

① 32	② 45

③ 273	④ -40

58. 프로판(C3H8) 1m3을 완전 연소시킬 때 필요한 이론산소량은 몇 m3인가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

59. 다음 중 SI기본단위가 아닌 것은?

① 질량 : 킬로그램(kg)	② 주파수 : 헤르츠(Hz)

③ 온도 : 켈빈(k)	④ 물질량 : 몰(mole)

60. 다음 중 “제 2종 영구기관은 존재할 수 없다. 제 2종 영구기관은 존재 가능성을 부인한다.“ 라고 표현되는 법칙은?

① 열역학 제0법칙	② 열역학 제1법칙

③ 열역학 제2법칙	④ 열역학 제3법칙

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	③	②	④	③	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	①	③	①	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	①	④	①	④	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	③	④	①	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	②	②	③	③	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	④	③	②	④	①	②	③