1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2009년 03월 29일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 도시가스 사용시설 중 호스의 길이는 연소기까지 몇 m 이내로 하여야 하는가?

① 1	② 2

❸ 3	④ 4

2. 고압가스 용기 보관의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 용기보관장소 주위 2m이내에는 화기를 두지 말 것

② 가연성가스·독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓을 것

③ 가연성가스를 저장하는 곳에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 휴대하지 말 것

❹ 충전용기와 잔가스용기는 서로 단단히 결속하여 넘어지지 않도록 할 것

3. 하천의 바닥이 경암으로 이루어져 도시가스배관의 매설 깊이를 유지하기 곤란하여 배관을 보호조치한 경우에는 배관의 외면과 하천 바닥면의 경암 상부와의 최소거리는 얼마이어야 하는가?

① 1.0m	❷ 1.2m

③ 2.5m	④ 4m

4. 고압가스 저장능력 산정 시 액화가스의 용기 및 차량에 고정된 탱크의 산정식은? (단, W는 저장능력(kg), d는 액화가스의 비중(kg/ℓ), V2는 내용적(ℓ), C는 가스의 종류에 따르는 정수이다.)

① W = 0.9dV2

❷ W = V2/C

③ W = 0.9dC2

④ W = V2/C2

5. 공기 중에서 가연성 물질을 연소시킬 때 공기 중의 산소 농도를 증가시키면 연소속도와 발화온도는 각각 어떻게 되는가?

① 연소속도는 빨라지고, 발화온도는 높아진다.

❷ 연소속도는 빨라지고, 발화온도는 낮아진다.

③ 연소속도는 느려지고, 발화온도는 높아진다.

④ 연소속도는 느려지고, 발화온도는 낮아진다.

6. 탄화수소에서 탄소수가 증가할수록 높아지는 것은?

① 증기압	② 발화점

❸ 비등점	④ 폭발 하한계

7. LPG 사용시설에서 가스누출경보장치 검지부 설치높이의 기준으로 옳은 것은?

❶ 지면에서 30㎝ 이내	② 지면에서 60㎝ 이내

③ 천정에서 30㎝ 이내	④ 천정에서 60㎝ 이내

8. 비중이 공기보다 무거워 바닥에 체류하는 가스로만 된 것은?

❶ 프로판, 염소, 포스겐

② 프로판, 수소, 아세틸렌

③ 염소, 암모니아, 아세틸렌

④ 염소, 포스겐, 암모니아

9. 가스누출자동차단기를 설치하여도 설치목적을 달성할 수 없는 시설이 아닌 것은?

① 개방된 공장의 국부난방시설

② 경기장의 성화대

❸ 상·하향, 전·후방향, 좌·우방향 중에 2방향 이상이 외기에 개방된 가스 사용시설

④ 개방된 작업장에 설치된 용접 또는 정단시설

10. 공정에 존재하는 위험요소들과 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 정성적 안정성 평가기법을 의미하는 것은?

① FTA	② ETA

③ CCA	❹ HAZOP

11. 다음 중 가연성이며 독성인 가스는?

① 아세틸렌, 프로판	② 수소, 이산화탄소

❸ 암모니아, 산화에틸렌	④ 아황산가스, 포스겐

12. 아세틸렌가스를 2.5MPa의 압력으로 압축할 때 사용되는 희석제가 아닌 것은?

① 질소	② 메탄

③ 일산화탄소	❹ 아세톤

13. 가스가 누출된 경우에 제 2의 누출을 방지하기 위해서 방류둑을 설치한다. 방류둑을 설치하지 않아도 되는 저장탱크는?

❶ 저장능력 1,000톤 이상의 액화질소 탱크

② 저장능력 10톤 이상의 액화암모니아 탱크

③ 저장능력 1,000톤 이상의 액화산소탱크

④ 저장능력 5톤 이상의 액화염소탱크

14. 수소폭명기는 수소와 산소의 혼합비가 얼마일 때를 말하는가? (단, 수소 : 산소의 비이다.)

① 1 : 2	❷ 2 : 1

③ 1 : 3	④ 3 : 1

15. 배관을 지하에 매설하는 경우 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 몇 m 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 0.2	❷ 0.3

③ 0.5	④ 1

16. 고압가스 일반제조시설의 저장탱크를 지하에 매설하는 경우의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크 외면에는 부식방지코팅을 한다.

❷ 저장탱크는 천정, 벽, 바닥의 두께가 각각 10㎝ 이상의 콘크리트로 설치한다.

③ 저장탱크 주위에는 마른 모래를 채운다.

④ 저장탱크에 설치한 안전밸브에는 지면에서 5m 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다.

17. 발화온도와 폭발등급에 의한 위험성을 비교 하였을 때 위험도가 가장 큰 것은?

① 부탄	② 암모니아

❸ 아세트알데히드	④ 메탄

18. 액화석유가스는 공기 중의 혼합비율의 용량이 얼마의 상태에서 감지할 수 있도록 냄새가 나는 물질을 섞어 용기에 충전하여야 하는가?

① 1/10	② 1/100

❸ 1/1,000	④ 1/10,000

19. 사람이 사망하기 시작하는 폭발압력은 약 몇 KPa인가?

① 70	❷ 700

③ 1,700	④ 2,700

20. 독성가스를 사용하는 내용적이 몇 ℓ 이상인 수액기 주위에 액상의 가스가 누출될 경우에 대비하여 방류둑을 설치하여야 하는가?

① 1,000	② 2,000

③ 5,000	❹ 10,000

21. 가스설비의 설치가 완료된 후에 실시하는 내압시험 시 공기를 사용하는 경우 우선 상용압력의 몇 %까지 승압하는가?

① 30	② 40

❸ 50	④ 60

22. 고압가스용기 파열사고의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 용기의 내(耐)압력 부족

② 용기의 재질불량

③ 용접상의 결함

❹ 이상압력 저하

23. 제조소에 설치하는 긴급차단장치에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

① 긴급차단장치는 저장탱크 주밸브의 외측에 가능한 한 저장탱크의 가까운 위치에 설치해야 한다.

❷ 긴급차단장치는 저장탱크 주밸브와 겸용으로 하여 신속하게 차단할 수 있어야 한다.

③ 긴급차단장치의 동력원은 그 구조에 따라 액압, 기압, 전기 또는 스프링 등으로 할 수 있다.

④ 긴급차단장치는 당해 저장탱크로부터 5m 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 한다.

24. 도시가스 배관에 설치하는 전위 측정용 터미널의 간격을 옳게 나타낸 것은?

① 희생양극법 : 300m 이내, 외부전원법 : 400m 이내

❷ 희생양극법 : 300m 이내, 외부전원법 : 500m 이내

③ 희생양극법 : 400m 이내, 외부전원법 : 500m 이내

④ 희생양극법 : 400m 이내, 외부전원법 : 600m 이내

25. LPG 충전·저장·집단공급·판매시설·영업소의 안전성 확인 적용대상 공정이 아닌 것은?

❶ 지하탱크를 지하에 매설한 후의 공정

② 배관의 지하매설 및 비파괴시험 공정

③ 방호벽 또는 지상형 저장탱크의 기초시설 공정

④ 공정상 부득이하여 안전성 확인 시 실시하는 내압·기밀시험 공정

26. 액화석유가스 사용시설에서 소형저장탱크의 저장능력이 몇 kg 이상인 경우에 과압안전장치를 설치하여야 하는가?

① 100	② 150

③ 200	❹ 250

27. 다음 ( ) 안에 들어갈 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?

❶ 산	② 호수

③ 하천	④ 바다

28. 가연성가스와 산소의 혼합비가 완전산화에 가까울수록 발화지연은 어떻게 되는가?

① 길어진다.	❷ 짧아진다.

③ 변함없다.	④ 일정치 않다.

29. 유독성 가스를 검지하고자 할 때 하리슨 시험지를 사용하는 가스는?

① 염소	② 아세틸렌

③ 황화수소	❹ 포스겐

30. 0℃, 101325Pa의 압력에서 건조한 도시가스 1m3당 유해성분인 암모니아는 몇 g을 초과하면 안 되는가?

① 0.02	❷ 0.2

③ 0.3	④ 0.5

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 암모니아 합성법 중에서 고압 합성에 사용되는 방식은?

❶ 카자레법	② 뉴 파우더법

③ 케미크법	④ 구우데법

32. 액화석유가스 이송용 펌프에서 발생하는 이상 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

① 캐비테이션	② 수격작용

❸ 오일포밍	④ 베이퍼록

33. 대기개방식 가스보일러가 반드시 갖추어야 하는 것은?

① 과압방지용안전장치	❷ 저수위안전장치

③ 공기자동빼기장치	④ 압력팽창탱크

34. 2단 감압 조정기의 장점이 아닌 것은?

① 공급압력이 안정하다.

② 배관이 가늘어도 된다.

❸ 장치가 간단하다.

④ 각 연소기구에 알맞은 압력으로 공급이 가능하다.

35. 재료에 인장과 압축하중을 오랜 시간 반복적으로 작용시키면 그 응력이 인장강도보다 작은 영우에도 파괴되는 현상은?

① 인성파괴	❷ 피로파괴

③ 취성파괴	④ 크리프파괴

36. LP가스 용기의 재질로서 가장 적당한 것은?

① 주철	❷ 탄소강

③ 알루미늄	④ 두랄루민

37. 냉동설비 중 흡수식 냉동설비의 냉동능력 정의로 옳은 것은?

① 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 6천640kcal를 1일의 냉동능력 1톤의 봄

② 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 3천320kcal를 1일의 냉동능력 1톤의 봄

❸ 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 6천640kcal를 1일의 냉동능력 1톤의 봄

④ 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 3천320kcal를 1일의 냉동능력 1톤의 봄

38. 다음 각종 온도계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저항 온도계는 이종금속 2종류의 양단을 용접 또는 납붙임으로 양단의 온도가 다를 때 발생하는 열기전력의 변화를 측정하여 온도를 구한다.

❷ 유리제 온도계의 봉입액으로 수은을 쓴 것은 -30~350℃정도의 범위에서 사용된다.

③ 온도계의 온도검출부는 열용량이 크면 좋다.

④ 바이메탈식 온도계는 온도에 따른 전기적 변화를 이용한 온도계이다.

39. 가스 액화분리장치의 구성요소가 아닌 것은?

① 한냉발생 장치	② 정류장치

③ 불순물제거장치	❹ 유회수장치

40. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?

① 화학적으로 안정되어야 한다.

② 모세관현상이 없어야 한다.

③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.

❹ 온도변화에 의한 밀도변화가 커야 한다.

41. 다음 중 왕복식 펌프에 해당하지 않는 것은?

① 플런저 펌프	② 피스톤 펌프

③ 다이어프램 펌프	❹ 기어 펌프

42. 내용적 50ℓ의 용기에 수압 30kgf/cm2를 가해 내압시험을 하였다. 이 경우 30kgf/cm2의 수압을 걸었을 때 용기의 용적이 50.5ℓ로 늘어났고, 압력을 제거하여 대기압으로 하니 용기용적은 50.025ℓ로 되었다. 항구증가율은 얼마인가?

① 0.3%	② 0.5%

③ 3%	❹ 5%

43. 공기액화 분리장치의 내부 세정액으로 가장 적당한 것은?

① 가성소다	❷ 사염화탄소

③ 물	④ 묽은 염산

44. 다음 중 방폭구조의 표시방법으로 잘못된 것은?

① 안전증방폭구조 : e	❷ 본질안전방폭구조 : b

③ 유입방폭구조 : o	④ 내압방폭구조 : d

45. 유체가 5m/s의 속도로 흐를 때 이 유체의 속도수두는 약 몇 m인가? (단, 중력가속도는 9.8m/s2이다.)

① 0.98	❷ 1.28

③ 12.2	④ 14.1

3과목 : 가스일반

46. 염소의 용도로 적합하지 않는 것은?

① 소독용으로 쓰인다.

② 염화비닐 제조의 원료이다.

③ 표백제로 쓰인다.

❹ 냉매로 쓰인다.

47. 아세틸렌 충전 시 첨가하는 다공질물의 구비조건이 아닌 것은?

① 화학적으로 안정할 것	② 기계적 강도가 클 것

③ 가스의 충전이 쉬울 것	❹ 다공도가 적을 것

48. 냄새가 나는 물질(부취제)의 구비조건이 아닌 것은?

① 독성이 없을 것

② 저농도에서도 냄새를 알 수 있을 것

③ 완전연소하고 연소 후에는 유해물질을 남기지 말 것

❹ 일상생활의 냄새와 구분되지 않을 것

49. 염화메탄의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 무취이다.

② 공기보다 무겁다.

③ 수분존재 시 금속과 반응한다.

④ 유독한 가스이다.

50. 압력에 대한 설명으로 옳은 것은?

❶ 표준대기압이란 0℃에서 수은주 760㎜Hg에 해당하는 압력을 말한다.

② 진공압력이란 대기압보다 낮은 압력으로 대기압력과 절대압력을 합한 것이다.

③ 용기내벽에 가해지는 기체의 압력을 게이지압력이라 하며, 대기압과 압력계에 나타난 압력을 합한 것이다.

④ 절대압력이란 표준대기압 상태를 0으로 기준하여 측정한 압력을 말한다.

51. 화씨 86℉는 절대온도로 몇 K인가?

① 233	❷ 303

③ 490	④ 522

52. 산소의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자신은 연소하지 않고 연소를 돕는 가스이다.

❷ 물에 잘 녹으며, 백금과 화합하여 산화물을 만든다.

③ 화학적으로 활성이 강하여 다른 원소와 반응하여 산화물을 만든다.

④ 무색, 무취의 기체이다.

53. 이상기체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일정온도에서 기체 부피는 압력에 비례한다.

② 일정압력에서 부피는 온도에 반비례한다.

③ 일정부피에서 압력은 온도에 반비례한다.

❹ 보일-샤를의 법칙을 따르는 기체이다.

54. 다음 중 불연성 가스는?

① 수소	❷ 헬륨

③ 아세틸렌	④ 히드라진

55. 산소가스가 27℃에서 130kgf/cm2의 압력으로 50kg이 충전되어 있다. 이때 부피는 몇 m3인가? (단, 산소의 정수는 26.5kgf·m/kg.K)

① 0.25m3	② 0.28m3

❸ 0.30m3	④ 0.43m3

56. 프로판의 착화온도는 약 몇 ℃정도인가?

❶ 460~520	② 550~590

③ 600~660	④ 680~740

57. 다음 중 가장 낮은 압력은?

① 1bar	② 0.99atm

❸ 28.56inHg	④ 10.3mH2O

58. “가연성가스”라 함은 폭발한계의 상한과 하한의 차가 몇 % 이상인 것을 말하는가?

① 5	② 10

③ 15	❹ 20

59. 어떤 방법으로도 물체의 온도를 절대온도 0도로 내리는 것은 불가능하다는 법칙과 관계있는 것은?

① 열역학 제 0법칙	② 열역학 제 1법칙

③ 열역학 제 2법칙	❹ 열역학 제 3법칙

60. 염소가스의 건조제로 사용되는 것은?

❶ 진한 황산	② 연화칼슘

③ 활성 알루미나	④ 진한 염산

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	②	②	③	①	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	②	②	②	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	②	①	④	①	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	③	②	②	③	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	②	②	④	④	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	②	③	①	③	④	④	①