1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2009년 07월 12일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 의료용 가스용기의 도색 구분 표시로 틀린 것은?

① 산소 - 백색	② 질소 - 청색

③ 헬륨 - 갈색	④ 에틸렌 - 자색

2. 고압가스 제조장치의 취급에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 안전밸브는 천천히 작동하게 한다.

② 압력계의 밸브를 천천히 연다.

③ 액화가스를 탱크에 처음 충전할 때 천천히 충전한다.

④ 제조장치의 압력을 상승시킬 때 천천히 상승시킨다.

3. 특정고압가스 사용시설 중 액화가스의 저장량이 몇 kg 이상인 용기보관실의 벽을 방호벽으로 설치하여야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 500

4. 지상에 설치하는 액화석유가스 저장탱크의 외면에는 그 주위에서 보기 쉽도록 가스의 명칭을 표시해야 하는데 무슨 색으로 표시하여야 하는가?

① 은백색	② 황색

③ 흑색	④ 적색

5. 도시가스 공급배관을 차량이 통행하는 폭 8m 이상인 도로에 매설할 때의 깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 2.0

6. 다음 중 독성가스가 아닌 것은?

① 아크릴로니트릴	② 벤젠

③ 암모니아	④ 펜탄

7. 프로판의 표준 상태에서의 이론적인 밀도는 몇 kg/m3인가?

① 1.52	② 1.96

③ 2.96	④ 3.52

8. 차량에 고정된 탱크 중 독성가스는 내용적을 얼마 이하로 하여야 하는가?

① 12,000ℓ	② 15,000ℓ

③ 16,000ℓ	④ 18,000ℓ

9. 도시가스의 배관의 해저설치시의 기준으로 틀린 것은?

① 배관은 원칙적으로 다른 배관과 교차하지 아니하도록 한다.

② 배관의 입상부에는 방호 시설물을 설치한다.

③ 배관은 해저면 위에 설치한다.

④ 배관은 원칙적으로 다른 배관과 30m 이상의 수평거리를 유지한다.

10. 20kg LPG용기의 내용적은 몇 ℓ인가? (단, 충전상수 C는 2.35이다.)

① 8.51	② 20

③ 42.3	④ 47

11. 사업소 내에서 긴급사태 발생 시 필요한 연락을 하기 위해 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장 사업소 간에 설치하는 통신설비가 아닌 것은?

① 구내전화	② 인터폰

③ 페이징설비	④ 메가폰

12. 독성가스를 운반하는 차량에 반드시 갖추어야 할 용구나 용품에 해당되지 않는 것은?

① 방독면	② 제독제

③ 고무장갑	④ 소화장비

13. 아세틸렌가스 충전 시 첨가하는 희석제가 아닌 것은?

① 메탄	② 일산화탄소

③ 에틸렌	④ 이산화황

14. 가연성가스 제조시설의 고압가스설비는 그 외면으로부터 산소제조시설의 고압가스설비와 몇 m 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 5	② 8

③ 10	④ 15

15. 고압가스특정제조사업소의 고압가스설비 중 특수반응설비와 긴급차단장치를 설치한 고압가스 설비에서 이상사태가 발생하였을 때 그 설비내의 내용물을 설비 밖으로 긴급하고 안전하게 이송하여 연소시키기 위한 것은?

① 내부반응감시장치	② 벤트스택

③ 인터록	④ 플레어스택

16. 암모니아를 사용하는 냉동장치의 시운전에 사용할 수 없는 가스는?

① 질소	② 산소

③ 공기	④ 이산화탄소

17. 방류둑의 성토는 수평에 대하여 몇 도 이하의 기울기로 하여야 하는가?

① 15	② 30

③ 45	④ 60

18. 저장탱크에 설치한 안전밸브에는 지면에서 몇 m 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치하여야 하는가?

① 2	② 3

③ 5	④ 10

19. 도시가스배관의 전기방식 전류가 흐르는 상태에서 자연 전위와의 전위 변화는 최소한 몇 mV 이하이어야 하는가? (단, 다른 금속과 접촉하는 배관은 제외한다.)

① -100	② -200

③ -300	④ -500

20. 독성가스 배관은 2중관 구조로 하여야 한다. 이 때 외층관 내경은 내층관 외경의 몇 배 이상을 표준으로 하는가?

① 1.2	② 1.5

③ 2	④ 2.5

21. 액화석유가스 저장시설의 액면계 설치기준으로 틀린 것은?

① 액면계는 평형반사식 유리액면계 및 평형투시식 유리 액면계를 사용할 수 있다.

② 유리액면계에 사용되는 유리는 KS B 6208(보일러용 수면계유리)중 기호 B 또는 P의 것 또는 이와 동등 이상 이어야 한다.

③ 유리를 사용한 액면계에는 액면의 확인을 명확하게 하기 위하여 덮개 등을 하지 않는다.

④ 액면계 상ㆍ하에는 수동식 및 자동식 스톱밸브를 각각 설치한다.

22. 가스누출경보기의 검지부를 설치할 수 있는 장소는?

① 증기, 물방울, 기름기 섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳.

② 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40℃미만이 되는 곳.

③ 설비 등에 가려져 누출가스의 유동이 원활하지 못한 곳.

④ 차량, 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳.

23. 고압가스판매 허가를 득하여 사업을 하려는 경우 각각의 용기보관실 면적은 몇 m2 이상이어야 하는가?

① 7	② 10

③ 12	④ 15

24. 용기 보관 장소의 충전용기 보관기준으로 틀린 것은?

① 충전용기와 잔가스용기는 서로 넘어지지 않게 단단히 결속하여 놓는다.

② 가연성ㆍ독성 및 산소용기는 각각 구분하여 용기보관 장소에 놓는다.

③ 용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 않게 한다.

④ 작업에 필요한 물건(계량기 등) 이외에는 두지 않는다.

25. 고압가스의 인허가 및 검사의 기준이 되는 “처리능력”을 산정함에 있어 기준이 되는 온도 및 압력은?

① 온도 : 섭씨 15도, 게이지압력 : 0파스칼

② 온도 : 섭씨 15도, 게이지압력 : 1파스칼

③ 온도 : 섭씨 0도, 게이지압력 : 0파스칼

④ 온도 : 섭씨 0도, 게이지압력 : 1파스칼

26. 방폭지역이 0종인 장소에는 원칙적으로 어떤 방폭구조의 것을 사용하여야 하는가?

① 내압방폭구조	② 압력방폭구조

③ 본질안전방폭구조	④ 안전증방폭구조

27. 가스의 종류를 가연성에 따라 구분한 것이 아닌 것은?

① 가연성가스	② 조연성가스

③ 불연성가스	④ 압축가스

28. 2005년 2월에 제조되어 신규검사를 득한 LPG 20kg용 용접용기(내용적 47ℓ)의 최초의 재검사 년 월은?

① 2007년 2월	② 2008년 2월

③ 2009년 2월	④ 2010년 2월

29. 고압가스특정제조시설에서 안전구역을 설정하기 위한 연소열량의 계산공식을 옳게 나타낸 것은? (단, Q는 연소열량, W는 저장설비 또는 처리설비에 따라 정한 수치, K는 가스의 종류 및 상용온도에 따라 정한 수치이다.)

① Q = K ＋ W	② Q =  W / K

③ Q =  K / W	④ Q = K × W

30. 액화질소 35톤을 저장하려고 할 때 사업소 밖의 제1종 보호시설과 유지하여야 하는 안전거리는 최소 몇 m인가?

① 8	② 9

③ 11	④ 13

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 실린더 중에 피스톤과 보조 피스톤이 있고, 상부에 팽창기, 하부에 압축기로 구성되어 있으며, 수소, 헬륨을 냉매로 하는 것이 특징인 공기액화장치는?

① 카르노식 액화장치	② 필립스식 액화장치

③ 린데식 액화장치	④ 클라우드식 액화장치

32. 로터리 압축기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 왕복식 압축기에 비해 부품수가 적고 구조가 간단하다.

② 압축이 단속적이므로 저진공에 적합하다.

③ 기름 윤활 방식으로 소용량이다.

④ 구조상 흡입기체에 기름이 혼입되기 쉽다.

33. 다음 가스분석법 중 흡수분석법에 해당되지 않는 것은?

① 햄펠법	② 산화동법

③ 오르자트법	④ 게겔법

34. LP가스용 용기 밸브의 몸통에 사용되는 재료로 가장 적당한 것은?

① 단조용황동	② 단조용 강제

③ 절삭용 주물	④ 인발용 구리

35. 초저온 저장탱크의 측정에 많이 사용되며 차압에 의해 액면을 측정하는 액면계는?

① 햄프슨식 액면계	② 전기저항식 액면계

③ 초음파식 액면계	④ 크링카식 액면계

36. 도시가스에서 사용되는 부취제의 종류가 아닌 것은?

① THT	② TBM

③ MMA	④ DMS

37. 가스 충전구에 따른 분류 중 가스 충전구에 나사가 없는 것은 무슨 형으로 표시하는가?

① A	② B

③ C	④ D

38. 스크류 펌프는 어느 형식의 펌프에 해당하는가?

① 축류식	② 원심식

③ 회전식	④ 왕복식

39. 유체 중에 인위적인 소용돌이를 일으켜 와류의 발생수, 즉 주파수가 유속에 비례한다는 사실을 응용하여 유량을 측정하는 유량계는?

① 볼텍스 유량계	② 전자유량계

③ 초음파유량계	④ 임펠러 유량계

40. 배관 속을 흐르는 액체의 속도를 급격히 변화시키면 물이 관벽을 치는 현상이 일어나는데 이런 현상을 무엇이라 하는가?

① 캐비테이션 현상	② 워터햄머링 현상

③ 서징 현상	④ 맥동 현상

41. 포화황산동 기준전극으로 매설배관의 방식전위를 측정하는 경우 몇 V 이하이어야 하는가?

① -0.75V	② -0.85V

③ -0.95V	④ -2.5V

42. LP가스 자동차충전소에서 사용하는 디스펜서(Dispenser)에 대하여 옳게 설명한 것은?

① LP가스 충전소에서 용기에 일정량의 LP가스를 충전하는 충전기기이다.

② LP가스 충전소에서 용기에 충전하는 가스용적을 계량하는 기기이다.

③ 압축기를 이용하여 탱크로리에서 저장탱크로 LP가스를 이송하는 장치이다.

④ 펌프를 이용하여 LP가스를 저장탱크로 이송할 때 사용하는 안전장치이다.

43. 도시가스의 총발열량이 10,400kcal/m3, 공기에 대한 비중이 0.55일 때 웨버지수는 얼마인가?

① 11,023	② 12,023

③ 13,023	④ 14,023

44. 상용압력이 10MPa인 고압가스설비에 압력계를 설치하려고 한다. 압력계의 최고눈금 범위는?

① 11~15MPa	② 15~20MPa

③ 18~20MPa	④ 20~25MPa

45. 가스히트펌프(GHP)는 다음 중 어떤 분야로 분류되는가?

① 냉동기	② 특정설비

③ 가스용품	④ 용기

3과목 : 가스일반

46. 다음 중 1atm을 환산한 값으로 틀린 것은?

① 14.7psi	② 760㎜Hg

③ 10.332mH2O	④ 1.013kgf/m2

47. 다음 중 탄소와 수소의 중량비(C/H)가 가장 큰 것은?

① 에탄	② 프로필렌

③ 프로판	④ 메탄

48. 액체는 무색투명하고, 특유의 복숭아 향을 가진 맹독성 가스는?

① 일산화탄소	② 포스겐

③ 시안화수소	④ 메탄

49. 공기 중에 10vol%존재 시 폭발의 위험성이 없는 가스는?

① CH3Br	② C2H6

③ C2H4O	④ H2S

50. 단위 넓이에 수직으로 작용하는 힘을 무엇이라고 하는가?

① 압력	② 비중

③ 일률	④ 에너지

51. 완전진공을 0으로 하여 측정한 압력을 의미하는 것은?

① 절대압력	② 게이지압력

③ 표준대기압	④ 진공압력

52. 액비중에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 4℃물의 밀도와의 비를 말한다.

② 0℃물의 밀도와의 비를 말한다.

③ 절대 영도에서 물의 밀도와의 비를 말한다.

④ 어떤 물질이 끓기 시작한 온도에서의 질량을 말한다.

53. 다음 중 공기 중에서 가장 무거운 가스는?

① C4H10	② SO2

③ C2H4O	④ COCl2

54. 질소가스의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 암모니아 합성원료이다.

② 공기의 주성분이다.

③ 방전용으로 사용된다.

④ 산화방지제로 사용된다.

55. 고압가스의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 암모니아는 동을 부식하고, 고온 ㆍ 고압에서는 강재를 침식한다.

② 질소는 안정한 가스로서 불활성가스라고도 하고, 고온에서도 금속과 화합하지 않는다.

③ 산소는 액체공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 자신은 잘 연소한다.

④ 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온에서도 건조한 상태로 현저히 부식성을 갖는다.

56. 도시가스의 주원료인 메탄(CH4)의 비점은 약 얼마인가?

① -50℃	② -82℃

③ -120℃	④ -162℃

57. 500kcal/h의 열량을 일(kgfㆍm/s)로 환산하면 얼마가 되겠는가?

① 59.3	② 500

③ 4,215.5	④ 213,500

58. 0℃, 1atm에서 5ℓ인 기체가 273℃, 1atm에서 차지하는 부피는 약 몇 ℓ인가? (단, 이상기체로 가정한다.)

① 2	② 5

③ 8	④ 10

59. 수소 20v%, 메탄 50v%, 에탄 30v%조성의 혼합가스가 공기와 혼합된 경우 폭발하한계의 값은? (단, 폭발하한계 값은 각각 수소는 4v%, 메탄은 5v%, 에탄은 3v%이다.)

① 3	② 4

③ 5	④ 6

60. 산소의 농도를 높임에 따라 일반적으로 감소하는 것은?

① 연소속도	② 폭발범위

③ 화염속도	④ 점화에너지

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	②	④	②	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	③	④	②	③	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	①	③	③	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	①	①	③	③	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	②	①	④	②	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	③	①	④	①	④	②	④