1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2011년 02월 13일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 공기 중에서 폭발범위가 가장 넓은 가스는?

① C2H4O	② CH4

③ C2H4	④ C2H8

2. 아세틸렌을 용기에 충전 시 미리 용기에 다공물질을 채우는데 이때 다공도의 기준은?

① 75% 이상, 92% 미만	② 80% 이상, 95% 미만

③ 95% 이상	④ 98% 이상

3. 헤라이드 토치를 사용하여 프레온의 누출검사를 할 때 다량으로 누출될 때의 색깔은?

① 황색	② 청색

③ 녹색	④ 자색

4. 다음은 어떤 안전설비에 대한 설명인가?

① 안전밸브	② 긴급차단장치

③ 인터록기구	④ 벤트스택

5. 물체의 상태변화 없이 온도변화만 일으키는데 필요한 열량을 무엇이라 하는가?

① 현열	② 잠열

③ 열용량	④ 대사량

6. 조정압력이 3.3 kPa 이하인 LP가스용 조정기 안전장치의 작동정지 압력은?

① 5.04 ~ 7.0kPa	② 5.60 ~ 7.0kPa

③ 5.04 ~ 8.4kPa	④ 5.60 ~ 8.4kPa

7. 다음 각 금속재료의 가스 작용에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수분을 함유한 염소는 상온에서도 철과 반응하지 않으므로 철강의 고압용기에 충전할 수 있다.

② 아세틸렌은 강과 직접 반응하여 폭발성의 금속아세틸라이드를 생성한다.

③ 일산화탄소는 철족의 금속과 반응하여 금속카르보닐을 생성한다.

④ 수소는 저온, 저압하에서 질소와 반응하여 암모니아를 생성한다.

8. LPG사용시설의 고압배관에서 이상 압력 상승 시 압력을 방출할 수 있는 안전장치를 설치하여야 하는 저장능력의 기준은?

① 100kg 이상	② 150kg 이상

③ 200kg 이상	④ 250kg 이상

9. 고압가스 판매소의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 충전용기의 보관실은 불연재료를 사용한다.

② 가연성가스·산소 및 독성가스의 저장실은 각각 구분하여 보관한다.

③ 용기보관실 및 사무실은 동일 부지 안에 설치하지 않는다.

④ 산소, 독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기 보관실의 면적은 각 고압가스별로 10m2 이상으로 한다.

10. 차량에 고정된 탱크운반차량에서 돌출부속품의 보호조치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 후부취출식 탱크의 주밸브는 차량의 뒷범퍼와의 수평거리가 30㎝ 이상 떨어져 있어야 한다.

② 부속품이 돌출된 탱크는 그 부속품의 손상으로 가스가 누출되는 것을 방지하는 조치를 하여야 한다.

③ 탱크주밸브와 긴급차단장치에 속하는 밸브를 조작상자 내에 설치한 경우 조작상자와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 20㎝ 이상 떨어져 있어야 한다.

④ 탱크주밸브 및 긴급차단장치에 속하는 부속품이 돌출된 저장탱크는 그 부속품을 차량의 좌측면이 아닌 곳에 설치한 단단한 조작상자 내에 설치하여야 한다.

11. 고압가스 설비에 설치하는 압력계의 최고눈금에 대한 측정범위의 기준으로 옳은 것은?

① 상용압력의 1.0배 이상, 1.2배 이하

② 상용압력의 1.2배 이상, 1.5배 이하

③ 상용압력의 1.5배 이상, 2.0배 이하

④ 상용압력의 2.0배 이상, 3.0배 이하

12. 고압가스의 분출에 대하여 정전기가 가장 발생되기 쉬운 경우는?

① 가스가 충분히 건조되어 있을 경우

② 가스 속에 고체의 미립자가 있을 경우

③ 가스의 분자량이 작은 경우

④ 가스의 비중이 큰 경우

13. 고압가스 일반제조시설의 밸브가 돌출한 충전용기에서 고압가스를 충전한 후 넘어짐 방지조치를 하지 않아도 되는 용량의 기준은 내용적이 몇 L 미만일 때 인가?

① 5	② 10

③ 20	④ 50

14. LPG 충전·집단공급 저장시설의 공기에 의한 내압 시험 시 상용압력의 일정 압력 이상으로 승압한 후 단계적으로 승압시킬 때, 상용압력의 몇 % 씩 증가시켜 내압시험압력에 달하였을 때 이상이 없어야 하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

15. 염소가스 저장탱크의 과충전 방지장치는 가스 충전량이 저장탱크 내용적의 몇 %를 초과할 때 가스충전이 되지 않도록 동작하는가?

① 60%	② 70%

③ 80%	④ 90%

16. 가연성 가스라 함은 폭발한계의 상한과 하한의 차가 몇 % 이상인 것을 말하는가?

① 10%	② 20%

③ 30%	④ 40%

17. 액화석유가스(LPG) 이송방법과 관련이 먼 것은?

① 압력차에 의한 방법	② 온도차에 의한 방법

③ 펌프에 의한 방법	④ 압축기에 의한 방법

18. 고압가스 용기 보관실에 충전 용기를 보관할 때의 기준으로 틀린 것은?

① 충전 용기와 잔가스 용기는 각각 구분하여 용기보관 장소에 놓는다.

② 용기보관 장소의 주위 5㎝ 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 두지 아니한다.

③ 충전 용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 않도록 조치한다.

④ 가연성가스 용기보관 장소에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 휴대하고 들어가지 아니한다.

19. 충전 용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차하고자 할 때의 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 충전 용기를 적재한 차량은 제1종 보호시설로부터 15m 이상 떨어지고, 제2종 보호시설이 밀집된 지역은 가능한 한 피한다.

② 주차 시에는 엔진을 정지시킨 후 주차브레이크를 걸어 놓는다.

③ 주차를 하고자 하는 주위의 교통상황·지형조건·화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차한다.

④ 주차 시에는 긴급한 사태에 대비하여 바퀴 고정목을 사용하지 않는다.

20. 다음 중 지진감지장치를 반드시 설치하여야 하는 도시가스 시설은?

① 가스도매사업자 인수기지

② 가스도매사업자 정압기지

③ 일반도시가스사업자 제조소

④ 일반도시가스사업자 정압기

21. 다음 중 아황산가스의 제독제가 아닌 것은?

① 소석회	② 가성소다 수용액

③ 탄산소다 수용액	④ 물

22. 암모니아가스 검지경보장치는 검지에서 발신까지 걸리는 시간은 얼마 이내로 하는가?

① 30초	② 1분

③ 2분	④ 3분

23. 가정에서 액화석유가스(LPG)가 누출될 때 가장 쉽게 식별 할 수 있는 방법은?

① 냄새로서 식별

② 리트머스 시험지 색깔로 식별

③ 누출 시 발생되는 흰색 연기로 식별

④ 성냥 등으로 점화시켜 봄으로써 식별

24. 압축 또는 액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100m3 이상인 사업소는 압력계를 몇 개 이상 비치하도록 되어 있는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

25. 도시가스 공급시설 중 저장탱크 주위의 온도상승방지를 위하여 설치하는 고정식 물분무장치의 단위면 적당 방사 능력의 기준은? (단, 단열재를 피복한 준내화구조 저장탱크가 아니다.)

① 2.5L/분·m2 이상	② 5L/분·m2 이상

③ 7.5L/분·m2 이상	④ 10L/분·m2 이상

26. 고압가스 저장탱크 및 처리설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가연성 저장탱크를 2개 이상 인접 설치 시에는 0.5m 이상의 거리를 유지한다.

② 지면으로부터 매설된 저장탱크 정상부까지의 깊이는 60㎝ 이상으로 한다.

③ 저장탱크를 매설한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 한다.

④ 독성가스 저장탱크실과 처리설비실에는 가스누출검지 경보장치를 설치한다.

27. 수성가스의 주성분으로 바르게 이루어진 것은?

① CO, CO2	② CO2, N2

③ CO, H2O	④ CO, H2

28. 용기의 내부에 절연유를 주입하여 불꽃, 아크 또는 고온발생 부분이 기름 속에 잠기게 함으로써 기름면 위에 존재하는 가연성 가스에 인화되지 않도록 한 방폭구조는?

① 압력 방폭구조	② 유입 방폭구조

③ 내압 방폭구조	④ 안전중 방폭구조

29. 프로판 15vol%와 부탄 85vol%로 혼합된 가스의 공기 중 폭발하한 값은 얼마인가? (단, 프로판의 폭발하한 값은 2.1%로 하고, 부탄은 1.8%로 한다.)

① 1.84	② 1.88

③ 1.94	④ 1.98

30. 체적 0.8m3 의 용기에 16kg 의 가스가 들어 있다면 이 가스의 밀도는?

① 0.05kg/m3	② 8kg/m3

③ 16kg/m3	④ 20kg/m3

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 햄프슨식이라고도 하며 저장조 상부로부터의 압력과 저장조 하부로부터의 압력의 차로써 액면을 측정하는 것은?

① 부자식 액면계	② 차압식 액면계

③ 편위식 액면계	④ 유리관식 액면계

32. 코일장에 감겨진 백금선의 표면으로 가스가 산화반응할 때의 발열에 의해 백금선의 저항 값이 변화하는 현상을 이용한 가스검지방법은?

① 반도체식	② 기체열전도식

③ 접촉연소식	④ 액체열전도식

33. 대기차단식 가스보일러에서 반드시 갖추어야 할 장치가 아닌 것은?

① 저수위안전장치	② 압력계

③ 압력팽창탱크	④ 헛불방지장치

34. 원심펌프를 직렬로 연결하여 운전할 때 양정과 유량의 변화는?

① 양정-일정, 유량-일정	② 양정-중가, 유량-증가

③ 양정-증가, 유량-일정	④ 양정-일정, 유량-증가

35. 초저온용 가스를 저장하는 탱크에 사용되는 단열재의 구비조건으로 틀린 것은?

① 밀도가 클 것	② 흡수성이 없을 것

③ 열전도도가 작을 것	④ 화학적으로 안정할 것

36. 다음 중 특정설비가 아닌 것은?

① 차량에 고정된 탱크	② 안전밸브

③ 긴급차단장치	④ 압력조정기

37. 고속회전하는 임펠러의 원심력에 의해 속도에너지를 압력에너지로 바꾸어 압축하는 형식으로서 유량이 크고 설치면적이 적게 차지하는 압축기의 종류는?

① 왕복식	② 터보식

③ 회전식	④ 흡수식

38. 루트 미터에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 설치공간이 크다.

② 일반 수용가에 적합하다.

③ 스트레이너가 필요 없다.

④ 대용량의 가스 측정에 적합하다.

39. 액화산소 및 LNG 등에 사용할 수 없는 재질은?

① Al 합금	② Cu 합금

③ Cr 강	④ 18-8 스테인리스강

40. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?

① 화학적으로 안정되어야 한다.

② 모세관 현상이 없어야 한다.

③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.

④ 온도변화에 의한 밀도변화가 커야 한다.

41. 다음 중 액면계의 측정방식에 해당하지 않는 것은?

① 압력식	② 정전용량식

③ 초음파식	④ 완상천평식

42. 흡입압력이 대기압과 같으며 최종압력이 15kgf/cm2·g인 4단 공기압축기의 압축비는 약 얼마인가? (단, 대기압은 1kgf/cm2로 한다.)

① 2	② 4

③ 8	④ 16

43. LP가스의 이송설비에서 펌프를 이용한 것에 비해 압축기를 이용한 충전방법의 특징이 아닌 것은?

① 충전시간이 길다.

② 잔가스회수가 가능하다.

③ 압축기의 오일이 탱크에 들어가 드레인의 원인이 된다.

④ 베이퍼록 현상이 없다.

44. 저온장치 진공 단열법에 해당되지 않는 것은?

① 고진공 단열법	② 격막 진공 단열법

③ 분말 진공 단열법	④ 다중 진공 단열법

45. 고압가스 용기에 사용되는 강의 성분원소 중 탄소, 인, 황 및 규소의 작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 탄소량이 증가하면 인장강도는 증가한다.

② 황은 적열취성의 원인이 된다.

③ 인은 상온취성의 원인이 된다.

④ 규소량이 증가하면 충격치는 증가한다.

3과목 : 가스일반

46. 다음과 같은 특징을 가지는 가스는?

① CO	② Cl2

③ COCl2	④ H2S

47. 프로판 용기에 50kg 의 가스가 충전되어 있다. 이때 액상의 LP가스는 몇 L 의 체적을 갖는가? (단, 프로판의 액 비중량은 0.5kg/L 이다.)

① 25	② 50

③ 100	④ 150

48. 1.0332kg/cm2·a는 게이지 압력(kg/cm2·g)으로 얼마인가? (단, 대기압은 1.0332kg/cm2 이다.)

① 0	② 1

③ 1.0332	④ 2.0664

49. 압력의 단위로 사용되는 SI 단위는?

① atm	② Pa

③ psi	④ bar

50. 아세틸렌에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공기보다 무겁다.

② 일반적으로 무색, 무취이다.

③ 폭발 위험성이 있다.

④ 액체 아세틸렌은 불안정하다.

51. 도시가스에 첨가하는 부취제가 갖추어야 할 성질로 틀린 것은?

① 독성이 없을 것

② 극히 낮은 농도에서도 냄새가 확인될 수 있을 것

③ 가스관이나 가스미터에 흡착이 잘 될 것

④ 배관내의 상용온도에서 응축하지 않을 것

52. 다음 중 물과 접촉 시 아세틸렌가스를 발생하는 것은?

① 탄화칼슘	② 소석회

③ 가성소다	④ 금속칼륨

53. 일산화탄소 가스의 용도로 알맞은 것은?

① 메탄올 합성	② 용접 절단용

③ 암모니아 합성	④ 섬유의 표백용

54. 다음 중 조연성(지연성) 가스는?

① H2	② O3

③ Ar	④ NH3

55. 고압고무호스에 사용하는 부품 중 조정기 연결부 이음쇠의 재료로서 가장 적당한 것은?

① 단조용 황동	② 쾌삭 황동

③ 스테인리스 스틸	④ 아연 합금

56. 주기율표의 0 족에 속하는 불활성 가스의 성질이 아닌 것은?

① 상온에서 기체이며, 단원자 분자이다.

② 다른 원소와 잘 화합한다.

③ 상온에서 무색, 무미, 무취의 기체이다.

④ 방전관에 넣어 방전시키면 특유의 색을 낸다.

57. 프로판의 착화온도는 약 몇 ℃정도인가?

① 460 ~ 520	② 550 ~ 590

③ 600 ~ 660	④ 680 ~ 740

58. 표준 대기압 상태에서 물의 끓는점을 °R로 나타낸 것은?

① 373	② 560

③ 672	④ 772

59. 다음 중 온도의 단위가 아닌 것은?

① 섭씨온도	② 화씨온도

③ 켈빈온도	④ 헨리온도

60. 다음 중 표준 대기압에 대하여 바르게 나타낸 것은?

① 적도지방 연평균 기압

② 토리첼리의 진공실험에서 얻어진 압력

③ 대기압을 0 으로 보고 측정한 압력

④ 완전진공을 0 으로 했을 때의 압력

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	①	③	③	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	②	④	②	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	②	②	①	④	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	③	①	④	②	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	④	②	③	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	①	②	①	③	④	②