1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2013년 10월 12일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 가스가 누출되었을 때 조치로써 가장 적당한 것은?

① 용기 밸브가 열려서 누출 시 부근 화기를 멀리하고 즉시 밸브를 잠근다.

② 용기 밸브 파손으로 누출 시 전부 대피한다.

③ 용기 안전밸브 누출 시 그 부위를 열습포로 감싸 준다.

④ 가스 누출로 실내에 가스 체류 시 그냥 놔두고 밖으로 피신한다.

2. 무색, 무미, 무취의 폭발범위가 넓은 가연성가스로서 할로겐원소와 격렬하게 반응하여 폭발반응을 일으키는 가스는?

① H2	② Cl2

③ HCI	④ C2H2

3. 가스사용시설의 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕을 설치하여야 하나, 연소기 용량이 몇 kcal/h를 초과할 때 배관용 밸브로 대용할 수 있는가?

① 12500	② 15500

③ 19400	④ 25500

4. C2H2 제조설비에서 제조된 C2H2를 충전용기에 충전 시 위험한 경우는?

① 아세틸렌이 접촉되는 설비부분에 동함량 72%의 동합금을 사용하였다.

② 충전 중의 압력을 2.5MPa 이하로 하였다.

③ 충전 후에 압력이 15℃에서 1.5MPa 이하로 될 때까지 정치하였다.

④ 충전용 지관은 탄소함유량 0.1% 이하의 강을 사용하였다.

5. LP가스 저장탱크를 수리할 때 작업원이 저장탱크 속으로 들어가서는 아니 되는 탱크 내의 산소농도는?

① 16%	② 19%

③ 20%	④ 21%

6. 고압가스용기 등에서 실시하는 재검사 대상이 아닌 것은?

① 충전할 고압가스 종류가 변경된 경우

② 합격표시가 훼손된 경우

③ 용기밸브를 교체한 경우

④ 손상이 발생된 경우

7. 다음 중 제독제로서 다량의 물을 사용하는 가스는?

① 일산화탄소	② 이황화탄소

③ 황화수소	④ 암모니아

8. 고압가스 냉매설비의 기밀시험 시 압축공기를 공급할 때 공기의 온도는 몇 ℃ 이하로 할 수 있는가?

① 40℃ 이하	② 70℃ 이하

③ 100℃ 이하	④ 140℃ 이하

9. LP가스 저온 저장탱크에 반드시 설치하지 않아도 되는 장치는?

① 압력계	② 진공안전밸브

③ 감압밸브	④ 압력경보설비

10. 가연성가스 제조설비 중 전기설비는 방폭성능을 가지는 구조이어야 한다. 다음 중 반드시 방폭성능을 가지는 구조로 하지 않아도 되는 가연성 가스는?

① 수소	② 프로판

③ 아세틸렌	④ 암모니아

11. 도시가스 품질검사 시 허용기준 중 틀린 것은?

① 전유황 : 30mg/m3 이하

② 암모니아 : 10mg/m3 이하

③ 할로겐총량 : 10mg/m3 이하

④ 실록산 : 10mg/m3 이하

12. 포스겐의 취급 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 환기시설을 갖추어 작업한다.

② 취급 시에는 반드시 방독마스크를 착용한다.

③ 누출 시 용기가 부식되는 원인이 되므로 약간의 누출에도 주의한다.

④ 포스겐을 함유한 폐기액은 염화수소로 충분히 처리한 후 처분한다.

13. 가스보일러의 공통 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가스보일러는 전용보일러실에 설치한다.

② 가스보일러는 지하실 또는 반지하실에 설치하지 아니한다.

③ 전용보일러실에는 반드시 환기팬을 설치한다.

④ 전용보일러실에는 사람이 거주하는 곳과 통기될 수 있는 가스렌지 배기덕트를 설치하지 아니한다.

14. 수소 가스의 위험도(H)는 약 얼마인가?

① 13.5	② 17.8

③ 19.5	④ 21.3

15. 액화석유가스 용기충전시설의 저장탱크에 폭발방지장치를 의무적으로 설치하여야 하는 경우는?

① 상업지역에 저장능력 15톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

② 녹지지역에 저장능력 20톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

③ 주거지역에 저장능력 5톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

④ 녹지지역에 저장능력 30톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

16. 다음 가스 저장시설 중 환기구를 갖추는 등의 조치를 반드시 하여야 하는 곳은?

① 산소 저장소	② 질소 저장소

③ 헬륨 저장소	④ 부탄 저장소

17. 고압가스 용기를 내압 시험한 결과 전증가량은 400mL, 영구증가량이 20mL이었다. 영구증가율은 얼마인가?

① 0.2%	② 0.5

③ 5%	④ 20%

18. 염소의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 암모니아와 반응하여 염화암모늄을 생성한다.

② 무색의 자극적인 냄새를 가진 독성, 가연성 가스이다.

③ 수분과 작용하면 염산을 생성하여 철강을 심하게 부식시킨다.

④ 수돗물의 살균 소독제, 표백분 제조에 이용된다.

19. 독성가스 용기 운반차량의 경계표지를 정사각형으로 할 경우 그 면적의 기준은?

① 500cm2 이상	② 600cm2 이상

③ 700cm2 이상	④ 800cm2 이상

20. 독성가스인 염소를 운반하는 차량에 반드시 갖추어야 할 용구나 물품에 해당되지 않는 것은?

① 소화장비	② 제독제

③ 내산장갑	④ 누출검지기

21. 다음 중 연소기구에서 발생할 수 있는 역화(back fire)의 원인이 아닌 것은?

① 염공이 적게 되었을 때

② 가스의 압력이 너무 낮을 때

③ 콕이 충분히 열리지 않았을 때

④ 버너 위에 큰 용기를 올려서 장시간 사용할 경우

22. 다음 중 특정고압가스에 해당되지 않는 것은?

① 이산화탄소	② 수소

③ 산소	④ 천연가스

23. 일반도시가스 배관의 설치기준 중 하천 등을 횡단하여 매설하는 경우로서 적합하지 않은 것은?

① 하천을 횡단하여 배관을 설치하는 경우에는 배관의 외면과 계획하상(河床, 하천의 바닥) 높이와의 거리는 원칙적으로 4.0m 이상으로 한다.

② 소하천, 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상(河床, 하천의 바닥) 높이와의 거리는 원칙적으로 2.5m 이상으로 한다.

③ 그 밖의 좁은 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상(河床, 하천의 바닥) 높이와의 거리는 원칙적으로 1.5m 이상으로 한다.

④ 하상변동, 패임, 닻내림 등의 영향을 받지 아니하는 깊이에 매설한다.

24. 일반 공업지역의 암모니아를 사용하는 A공장에서 저장능력 25톤의 저장탱크를 지상에 설치하고자 한다. 저장설비 외면으로부터 사업소 외의 주택까지 몇 m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가?

① 12m	② 14m

③ 16m	④ 18m

25. 다음 중 폭발범위의 상한값이 가장 낮은 가스는?

① 암모니아	② 프로판

③ 메탄	④ 일산화탄소

26. 고압가스 설비의 내압 및 기밀시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 내압시험은 상용압력의 1.1배 이상의 압력으로 실시한다.

② 기체로 내압시험을 하는 것은 위험하므로 어떠한 경우라도 금지된다.

③ 내압시험을 할 경우에는 기밀시험을 생략할 수 있다.

④ 기밀시험은 상용압력 이상으로 하되, 0.7MPa을 초과하는 경우 0.7MPa 이상으로 한다.

27. 저장탱크에 의한 LPG 사용시설에서 가스계량기의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가스계량기와 화기와의 우회거리 확인은 계량기의 외면과 화기를 취급하는 설비의 외면을 실측하여 확인한다.

② 가스계량기는 화기와 3m 이상의 우회거리를 유지하는 곳에 설치한다.

③ 가스계량기의 설치높이는 1.6m 이상, 2m 이내에 설치하여 고정한다.

④ 가스계량기와 굴뚝 및 전기점멸기와의 거리는 30cm 이상의 거리를 유지한다.

28. 차량에 고정된 탱크로서 고압가스를 운반할 때 그 내용적의 기준으로 틀린 것은?

① 수소 : 18000L	② 액화 암모니아 : 12000L

③ 산소 : 18000L	④ 액화 염소 : 12000L

29. 고압가스특정제조시설에서 안전구역 안의 고압가스설비는 그 외면으로부터 다른 안전구역 안에 있는 고압가스설비의 외면까지 몇 m 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 5m	② 10m

③ 20m	④ 30m

30. 다음 중 독성가스에 해당하지 않는 것은?

① 아황산가스	② 암모니아

③ 일산화탄소	④ 이산화탄소

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 고압식 공기액화 분리장치의 복식정류탑 하부에서 분리되어 액체산소 저장탱크에 저장되는 액체 산소의 순도는 약 얼마인가?

① 99.6~99.8%	② 96~98%

③ 90~92%	④ 88~90%

32. 초저온 용기의 단열성능 검사 시 측정하는 침입열량의 단위는?

① ㎉/h·ℓ·℃	② ㎉/m2·h·℃

③ ㎉/m·h·℃	④ ㎉/m·h·bar

33. 저장능력 10톤 이상의 저장탱크에는 폭발방지장치를 설치한다. 이때 사용되는 폭발방지제의 재질로서 가장 적당한 것은?

① 탄소강	② 구리

③ 스테인리스	④ 알루미늄

34. 긴급차단장치의 동력원으로 가장 부적당한 것은?

① 스프링	② X선

③ 기압	④ 전기

35. 다음 중 1차 압력계는?

① 부르동관 압력계	② 전기 저항식 압력계

③ U자관형 마노미터	④ 벨로우즈 압력계

36. 압축기의 윤활에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산소압축기의 윤활유로는 물을 사용한다.

② 염소압축기의 윤활유로는 양질의 광유가 상용된다.

③ 수소압축기의 윤활유로는 식물성유가 사용된다.

④ 공기압축기의 윤활유로는 식물성유가 사용된다.

37. 다음 금속재료 중 저온재료로 가장 부적당한 것은?

① 탄소강	② 니켈강

③ 스테인리스강	④ 황동

38. 다음 유량 측정방법 중 직접법은?

① 습식가스미터	② 벤투리미터

③ 오리피스미터	④ 피토튜브

39. 내용적 47 ℓ인 LP가스 용기의 최대 충전량은 몇 ㎏ 인가? (단, LP가스 정수는 2.35이다.)

① 20	② 42

③ 50	④ 110

40. 다음 중 정압기의 부속설비가 아닌 것은?

① 불순물 제거장치

② 이상압력상승 방지장치

③ 검사용 맨홀

④ 압력기록장치

41. 다음 [보기]의 특징을 가지는 펌프는?

① 원심 펌프	② 왕복 펌프

③ 축류 펌프	④ 사류 펌프

42. 터보식 펌프로서 비교적 저양정에 적합하며, 효율 변화가 비교적 급한 펌프는?

① 원심 펌프	② 축류 펌프

③ 왕복 펌프	④ 베인 펌프

43. 산소용기의 최고 충전압력이 15MPa 일 때 이 용기의 내압 시험압력은 얼마인가?

① 15MPa	② 20MPa

③ 22.5MPa	④ 25MPa

44. 기화기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기화기 사용 시 장점은 LP가스 종류에 관계없이 한냉 시에도 충분히 기화시킨다.

② 기화장치의 구성요소 중에는 기화부, 제어부, 조압부 등이 있다.

③ 감압가열 방식은 열교환기에 의해 액상의 가스를 기화시킨 후 조정기로 감압시켜 공급하는 방식이다.

④ 기화기를 증발형식에 의해 분류하면 순간 증발식과 유입 증발식이 있다.

45. 펌프에서 유량을 Qm3/min, 양정을 Hm, 회전수 Nrpm이라 할 때 1단 펌프에서 비교 회전도 ηs를 구하는 식은?

① ②

③	④

3과목 : 가스일반

46. 액체 산소의 색깔은?

① 담황색	② 담적색

③ 회백색	④ 담청색

47. LPG에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 액체상태는 물(비중 1)보다 가볍다.

② 가화열이 커서 액체가 피부에 닿으면 동상의 우려가 있다.

③ 공기와 혼합시켜 도시가스 원료로도 사용된다.

④ 가정에서 연료용으로 사용하는 LPG는 올레핀계 탄화수소이다.

48. “기체의 온도를 일정하게 유지할 때 기체가 차지하는 부피는 절대 압력에 반비례한다.”라는 법칙은?

① 보일의 법칙	② 샤를의 법칙

③ 헨리의 법칙	④ 아보가드로의 법칙

49. 압력 환산 값을 서로 가장 바르게 나타낸 것은?

① 1lb/ft2 ≒ 0.142㎏/cm2

② 1㎏/cm2 ≒ 13.7lb/In2

③ 1atm ≒ 1033g/cm2

④ 76㎝Hg ≒ 1013dyne/cm2

50. 절대온도 0K는 섭씨온도 약 몇 ℃ 인가?

① -273	② 0

③ 32	④ 273

51. 소수와 산소 또는 공기와의 혼합기체에 점화하면 급격히 화합하여 폭발하므로 위험하다. 이 혼합기체를 무엇이라고 하는가?

① 염소 폭명기	② 수소 폭명기

③ 산소 폭명기	④ 공기 폭명기

52. 기체연료의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 완전연소가 가능하다.

② 고온을 얻을 수 있다.

③ 화재 및 폭발의 위험성이 적다.

④ 연소조절 및 점화, 소화가 용이하다.

53. 다음 중 압력단위가 아닌 것은?

① ㎩	② atm

③ bar	④ N

54. 공기비가 클 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

① 통풍력이 강하여 배기가스에 의한 열손실 증대

② 불완전연소에 의한 매연발생이 심함.

③ 연소가스 중 SO3의 양이 증대되어 저온 부식 촉진

④ 연소가스 중 NO2의 발생이 심하여 대기오염 유발

55. 표준상태에서 1몰의 아세틸렌이 완전연소될 때 필요한 산소의 몰 수는?

① 1몰	② 1.5몰

③ 2몰	④ 2.5몰

56. 다음 [보기]에서 설명하는 가스는?

① HCl	② NH3

③ CO	④ C2H2

57. 질소의 용도가 아닌 것은?

① 비료에 이용	② 질산제조에 이용

③ 연료용에 이용	④ 냉매로 이용

58. 27℃, 1기압 하에서 메탄가스 80g 이 차지하는 부피는 약 몇 ℓ인가?

① 112	② 123

③ 224	④ 246

59. 산소 농도의 증가에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연소속도가 빨라진다.	② 발화온도가 올라간다.

③ 화염온도가 올라간다.	④ 폭발력이 세어진다.

60. 다음 중 보관 시 유리를 사용할 수 없는 것은?

① HF	② C6H6

③ NaHCO3	④ KBr

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	①	①	③	④	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	②	①	④	③	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	③	③	②	④	②	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	②	③	①	①	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	③	③	④	④	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	②	④	②	③	②	②	①