1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2014년 01월 26일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 액화석유가스 사용시설에서 LPG용기 집합설비의 저장능력이 얼마 이하일 때 용기, 용기밸브, 압력조정기가 직사광선, 눈 또는 빗물에 노출되지 않도록 해야 하는가?

① 50㎏ 이하	② 100㎏ 이하

③ 300㎏ 이하	④ 500㎏ 이하

2. 아세틸렌 용기를 제조하고자 하는 자가 갖추어야 하는 설비가 아닌 것은?

① 원료혼합기	② 건조로

③ 원료충전기	④ 소결로

3. 가스의 연소한계에 대하여 가장 바르게 나타낸 것은?

① 착화온도의 상한과 하한

② 물질이 탈 수 있는 최저온도

③ 완전연소가 될 때의 산소공급 한계

④ 연소가 가능한 가스의 공기와의 혼합비율의 상한과 하한

4. 도로굴착공사에 의한 도시가스배관 손상 방지기준으로 틀린 것은?

① 착공 전 도면에 표시된 가스배관과 기타 지장물 매설 유무를 조사하여야 한다.

② 도로굴착자의 굴착공사로 인하여 노출된 배관 길이가 10m 이상인 경우에는 점검통로 및 조명시설을 하여야 한다.

③ 가스배관이 있을 것으로 예상되는 지점으로부터 2m 이내에서 줄파기를 할 때에는 안전관리전담자의 입회하에 시행하여야 한다.

④ 가스배관의 주위를 굴착하고자 할 때에는 가스배관의 좌우 1m 이내의 부분은 인력으로 굴착한다.

5. 도시가스 배관이 하천을 횡단하는 배관 주위의 흙이 사질토의 경우 방호구조물의 비중은?

① 배관 내 유체 비중 이상의 값

② 물의 비중 이상의 값

③ 토양의 비중 이상의 값

④ 공기의 비중 이상의 값

6. 도시가스사업자는 가스공급시설을 효율적으로 관리하기 위하여 배관·정압기에 대하여 도시가스배관망을 전산화하여야 한다. 이 때 전산관리 대상이 아닌 것은?

① 설치도면	② 시방서

③ 시공자	④ 배관제조자

7. 겨울철 LP가스용기 표면에 성에가 생겨 가스가 잘 나오지 않을 경우 가스를 사용하기 위한 가장 적절한 조치는?

① 연탄불로 쪼인다.

② 용기를 힘차게 흔든다.

③ 열 습포를 사용한다.

④ 90℃ 정도의 물을 용기에 붓는다.

8. LPG사용시설에서 가스누출경보장치 검지부 설치높이의 기준으로 옳은 것은?

① 지면에서 30㎝ 이내	② 지면에서 60㎝ 이내

③ 천장에서 30㎝ 이내	④ 천장에서 60㎝ 이내

9. 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정설치된 탱크로서 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에서 정한 “소형저장탱크”는 그 저장능력이 얼마인 것을 말하는가?

① 1톤 미만	② 3톤 미만

③ 5톤 미만	④ 10톤 미만

10. 차량에 고정된 탱크로 염소를 운반할 때 탱크의 최대 내용적은?

① 12000ℓ	② 18000ℓ

③ 20000ℓ	④ 38000ℓ

11. 에어졸 제조설비와 인화성 물질과의 최소 우회거리는?

① 3m 이상	② 5m 이상

③ 8m 이상	④ 10m 이상

12. 지상 배관은 안전을 확보하기 위해 그 배관의 외부에 다음의 항목들을 표기하여야 한다. 해당하지 않는 것은?

① 사용가스명	② 최고사용압력

③ 가스의 흐름방향	④ 공급회사명

13. 굴착으로 인하여 도시가스배관이 65m가 노출되었을 경우 가스누출경보기의 설치 개수로 알맞은 것은?

① 1개	② 2개

③ 3개	④ 4개

14. 도시가스 제조소 저장탱크의 방류둑에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 지하에 묻은 저장탱크내의 액화가스가 전부 유출된 경우에 그 액면이 지면보다 낮도록 된 구조는 방류둑을 설치한 것으로 본다.

② 방류둑의 용량은 저장탱크 저장능력의 90%에 상당하는 용적 이상이어야 한다.

③ 방류둑의 재료는 철근콘크리트, 금속, 흙, 철골·철근 콘크리트 또는 이들을 혼합하여야 한다.

④ 방류둑은 액밀한 것이어야 한다.

15. 냉동기란 고압가스를 사용하여 냉동하기 위한 기기로서 냉동능력 산정기준에 따라 계산된 냉동능력 몇 톤 이상인 것을 말하는가?

① 1	② 1.2

③ 2	④ 3

16. 고압가스제조시설에서 가연성가스 가스설비 중 전기설비를 방폭구조로 하여야 하는 가스는?

① 암모니아

② 브롬화메탄

③ 수소

④ 공기 중에서 자기 발화하는 가스

17. 용기종류별 부속품의 기호 중 아세틸렌을 충전하는 용기의 부속품 기호는?

① AT	② AG

③ AA	④ AB

18. 도시가스 배관을 노출하여 설치하고자 할 때 배관 손상방지를 위한 방호조치 기준으로 옳은 것은?

① 방호철판 두께는 최소 10㎜ 이상으로 한다.

② 방호철판의 크기는 1m 이상으로 한다.

③ 철근 콘크리트재 방호 구조물은 두께가 15㎝ 이상 이어야 한다.

④ 철근 콘크리트재 방호 구조물은 높이가 1.5m 이상 이어야 한다.

19. 다음 중 누출 시 다량의 물로 제독할 수 있는 가스는?

① 산화에틸렌	② 염소

③ 일산화탄소	④ 황화수소

20. 시안화수소의 충전 시 사용되는 안정제가 아닌 것은?

① 암모니아	② 황산

③ 염화칼슘	④ 인산

21. 가스계량기와 전기개폐기와의 최소 안전거리는?

① 15㎝	② 30㎝

③ 60㎝	④ 80㎝

22. 다음 중 공동주택 등에 도시가스를 공급하기 위한 것으로서 압력조정기의 설치가 가능한 경우는?

① 가스압력이 중압으로서 전체세대수가 100세대인 경우

② 가스압력이 중압으로서 전체세대수가 150세대인 경우

③ 가스압력이 저압으로서 전체세대수가 250세대인 경우

④ 가스압력이 저압으로서 전체세대수가 300세대인 경우

23. 다음 중 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 가스는?

① 산소와 질소	② 염소와 아세틸렌

③ 질소와 탄산가스	④ 탄산가스와 아세틸렌

24. 고압가스 배관의 설치기준 중 하천과 병행하여 매설하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관은 견고하고 내구력을 갖는 방호구조물 안에 설치한다.

② 배관의 외면으로부터 2.5m 이상의 매설심도를 유지한다.

③ 하상(河床, 하천의 바닥)를 포함한 하천구역에 하전과 병행하여 설치한다.

④ 배관손상으로 인한 가스누출 등 위급한 상황이 발생한 때에 그 배관에 유입되는 가스를 신속히 차단할 수 있는 장치를 설치한다.

25. 가스사용시설에서 원칙적으로 PE배관을 노출배관으로 사용할 수 있는 경우는?

① 지상배관과 연결하기 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서20㎝ 이하로 노출하여 시공하는 경우

② 지상배관과 연결하기 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 30㎝ 이하로 노출하여 시공하는 경우

③ 지상배관과 연결하기 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 50㎝ 이하로 노출하여 시공하는 경우

④ 지상배관과 연결하기 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 1m 이하로 노출하여 시공하는 경우

26. 가연물의 종류에 따른 화재의 구분이 잘못된 것은?

① A급 : 일반화재	② B급 : 유류화재

③ C급 : 전기화재	④ D급 : 식용유 화재

27. 정전기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 습도가 낮을수록 정전기를 축적하기 쉽다.

② 화학섬유로 된 의류는 흡수성이 높으므로 정전기가 대전하기 쉽다.

③ 액상의 LP가스는 전기 절연성이 높으므로 유동 시에는 대전하기 쉽다.

④ 재료 선택 시 접촉 전위차를 적게 하여 정전기 발생을 줄인다.

28. 비중이 공기보다 커서 바닥에 체류하는 가스로만 나열된 것은?

① 염소, 암모니아, 아세틸렌

② 프로판, 수소, 아세틸렌

③ 프로판, 염소, 포스겐

④ 염소, 포스겐, 암모니아

29. 아세틸렌을 용기에 충전 시 미리 용기에 다공물질을 채우는데 이때 다공도의 기준은?

① 75% 이상, 92% 미만	② 80% 이상, 95% 미만

③ 95% 이상	④ 98% 이상

30. 다음 중 폭발방지대책으로서 가장 거리가 먼 것은?

① 방폭성능 전기설비 설치

② 정전기 제거를 위한 접지

③ 압력계 설치

④ 폭발하한 이내로 불활성가스에 의한 희석

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 재료에 인장과 압축하중을 오랜 시간 반복적으로 작용시키면 그 응력이 인장강도보다 작은 경우에도 파괴되는 현상은?

① 인성파괴	② 피로파괴

③ 취성파괴	④ 크리프파괴

32. 아세틸렌용기에 주로 사용되는 안전밸브의 종류는?

① 스프링식	② 파열판식

③ 가용전식	④ 압전식

33. 다량의 메탄을 액화시키려면 어떤 액화사이클을 사용해야 하는가?

① 캐스케이드 사이클	② 필립스 사이클

③ 캐피자 사이클	④ 클라우드 사이클

34. 저온 액체 저장설비에서 열의 침입요인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 외면으로부터의 열복사

② 단열재를 직접 통한 열대류

③ 연결 파이프를 통한 열전도

④ 밸브 등에 의한 열전도

35. LP가스 이송설비 중 압축기의 부속장치로서 토출측과 흡입측을 전환시키며 액송과 가스회수를 한 동작으로 할 수 있는 것은?

① 액트랩	② 액가스분리기

③ 전자밸브	④ 사방밸브

36. 다음 중 고압배관용 탄소강 강관의 KS규격 기호는?

① SPPS	② SPPH

③ STS	④ SPHT

37. 저온장치용 재료 선정에 있어서 가장 중요하게 고려해야 하는 사항은?

① 고온 취성에 의한 충격치의 증가

② 저온 취성에 의한 충격치의 감소

③ 고온 취성에 의한 충격치의 감소

④ 저온 취성에 의한 충격치의 증가

38. 다음 가연성 가스검출기 중 가연성가스의 굴절률 차이를 이용하여 농도를 측정하는 것은?

① 간섭계형	② 안전등형

③ 검지관형	④ 열선형

39. 다음 곡률 반지름(r)이 50㎜ 일 때 90˚구부림 곡선 길이는 얼마인가?

① 48.75㎜	② 58.75㎜

③ 68.75㎜	④ 78.75㎜

40. 다음 펌프 중 시동하기 전에 프라이밍이 필요한 펌프는?

① 기어펌프	② 원심펌프

③ 축류펌프	④ 왕복펌프

41. 강관의 녹을 방지하기 위해 페인트를 칠하기 전에 먼저 사용되는 도료는?

① 알루미늄 도료	② 산화철 도료

③ 합성수치 도료	④ 광명단 도료

42. “압축된 가스를 단열 팽창시키면 온도가 강하한다.”는 것은 무슨 효과라고 하는가?

① 단열효과	② 줄-톰슨효과

③ 정류효과	④ 팽윤효과

43. 다음 중 저온 장치 재료로서 가장 우수한 것은?

① 13% 크롬강	② 탄소강

③ 9% 니켈강	④ 주철

44. 펌프의 회전수를 1000rpm에서 1200rpm으로 변화시키면 동력은 약 몇 배가 되는가?

① 1.3	② 1.5

③ 1.7	④ 2.0

45. 다음 중 왕복동 압축기의 특징이 아닌 것은?

① 압축하면 맥동이 생기기 쉽다.

② 기체의 비중에 관계없이 고압이 얻어진다.

③ 용량 조절의 폭이 넓다.

④ 비용적식 압축기이다.

3과목 : 가스일반

46. 다음 각 가스의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 질소는 안정한 가스로서 불활성가스라고도 하고, 고온에서도 금속과 화합하지 않는다.

② 염소는 반응성이 강한 가스로 강재에 대하여 상온에서도 무수(無水) 상태로 현저한 부식성을 갖는다.

③ 산소는 액체 공기를 분류하여 제조하는 반응성이 강한 가스로 그 자신이 잘 연소한다.

④ 암모니아는 동을 부식하고 고온고압에서는 강재를 침식한다.

47. 어떤 액의 비중을 측정하였더니 2.5 이었다. 이 액의 액주 6m의 압력은 몇 ㎏/cm2 인가?

① 15㎏/cm2	② 1.5㎏/cm2

③ 0.15㎏/cm2	④ 0.015㎏/cm2

48. 100℃를 화씨온도로 단위 환산하면 몇 ℉인가?

① 212	② 234

③ 248	④ 273

49. 밀도의 단위로 옳은 것은?

① g/s2	② g/cm3

③ L/g	④ Ib/in2

50. 수돗물의 살균과 섬유의 표백용으로 주로 사용되는 가스는?

① F2	② Cl2

③ O2	④ CO2

51. 다음 중 1atm에 해당하지 않는 것은?

① 760㎜Hg	② 14.7psi

③ 29.92inHg	④ 1013㎏/m2

52. 다음 중 액화석유가스의 일반적인 특성이 아닌 것은?

① 기화 및 액화가 용이하다.

② 공기보다 무겁다.

③ 액상의 액화석유가스는 물보다 무겁다.

④ 증발잠열이 크다.

53. 다음 가스 1몰을 완전연소시키고자 할 때 공기가 가장 적게 필요한 것은?

① 수소	② 메탄

③ 아세틸렌	④ 에탄

54. 다음 중 열(熱)에 대한 설명이 틀린 것은?

① 비열이 큰 물질은 열용량이 크다.

② 1㎈는 약 4.2J이다.

③ 열은 고온에서 저온으로 흐른다.

④ 비열은 물보다 공기가 크다.

55. 다음 중 무색, 무취의 가스가 아닌 것은?

① O2	② N2

③ CO2	④ O3

56. 수소의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 무색, 무미, 무취의 가연성 기체이다.

② 밀도가 아주 작아 확산속도가 빠르다

③ 열전도율이 작다.

④ 높은 온도일 때에는 강재, 기타 금속재료라도 쉽게 투과한다.

57. 액화천연가스(LNG)의 폭발성 및 인화성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 다른 지방족 탄화수소에 비해 연소속도가 느리다.

② 다른 지방족 탄화수소에 비해 최소발화에너지가 낮다.

③ 다른 지방족 탄화수소에 비해 폭발하한 농도가 높다.

④ 전기저항이 작으며 유동 등에 의한 정전기 발생은 다른 가연성 탄화수소류보다 크다.

58. 불완전연소 현상의 원인으로 옳지 않은 것은?

① 가스압력에 비하여 공급 공기량이 부족할 때

② 환기가 불충문한 공간에 연소기가 설치되었을 때

③ 공기와의 접촉혼합이 불충분할 때

④ 불꽃의 온도가 증대되었을 때

59. 무색의 복숭아 냄새가 나는 독성가스는?

① CI2	② HCN

③ NH3	④ PH3

60. 다음 가스 중 기체밀도가 가장 작은 것은?

① 프로판	② 메탄

③ 부탄	④ 아세틸렌

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	②	④	③	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	②	④	③	②	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	②	③	②	④	②	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	②	④	②	②	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	③	④	④	②	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	④	④	③	②	④	②	②