1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2014년 04월 06일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 고압가스 특정제조 시설에서 긴급이송설비에 의하여 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있는 장치는?

① 프레어스택	② 벤트스택

③ 인터록기구	④ 긴급차단장치

2. 어떤 도시가스의 웨버지수를 측정하였더니 36.52MJ/m3이었다. 품질검사기준에 의한 합격 여부는?

① 웨버지수 허용기준보다 높으므로 합격이다.

② 웨버지수 허용기준보다 낮으므로 합격이다.

③ 웨버지수 허용기준보다 높으므로 불합격이다.

④ 웨버지수 허용기준보다 낮으므로 불합격이다.

3. 아세틸렌의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 색이 없고 불순물이 있을 경우 악취가 난다.

② 융점과 비점이 비슷하여 고체 아세틸렌은 융해하지 않고 승화한다.

③ 발열화합물이므로 대기에 개방하면 분해폭발할 우려가 있다.

④ 액체 아세틸렌보다 고체 아세틸렌이 안정하다.

4. 교량에 도시가스 배관을 설치하는 경우 보호조치 등 설계·시공에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 교량첨가 배관은 강관을 사용하며, 기계적 접합을 원칙으로 한다.

② 제 3자의 출입이 용이한 교량설치 배관의 경우 보행방지철조망 또는 방호철조망을 설치한다.

③ 지진발생 시 등 비상 시 긴급차단을 목적으로 첨가배관의 길이가 200m 이상인 경우 교량 양단의 가까운 곳에 밸브를 설치토록 한다.

④ 교량첨가 배관에 가해지는 여러 하중에 대한 합성응력이 배관의 허용응력을 초과하도록 설계한다.

5. 가스 폭발을 일으키는 영향 요소로 가장 거리가 먼 것은?

① 온도	② 매개체

③ 조성	④ 압력

6. 프로판을 사용하고 있던 버너에 부탄을 사용하려고 한다. 프로판의 경우보다 약 몇 배의 공기가 필요한가?

① 1.2배	② 1.3배

③ 1.5배	④ 2.0배

7. 차량에 고정된 충전탱크는 그 온도를 항상 몇 ℃ 이하로 유지하여야 하는가?

① 20	② 30

③ 40	④ 50

8. 아세틸렌의 취급방법에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?

① 저장소는 화기엄금을 명기한다.

② 가스 출구 동결 시 60℃ 이하의 온수로 녹인다.

③ 산소용기와 같이 저장하지 않는다.

④ 저장소는 통풍이 양호한 구조이어야 한다.

9. 용기의 안전점검 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 용기의 도색 및 표시 여부를 확인

② 용기의 내·외면을 점검

③ 재검사 기간의 도래 여부를 확인

④ 열 영향을 받은 용기는 재검사와 상관이 없이 새 용기로 교환

10. 독성가스 사용시설에서 처리설비의 저장능력이 45,000kg인 경우 제 2종 보호시설까지 안전거리는 얼마 이상 유지하여야 하는가?

① 14m	② 16m

③ 18m	④ 20m

11. 300kg의 액화프레온12(R-12)가스를 내용적 50L 용기에 충전할 때 필요한 용기의 개수는? (단, 기스정수 C는 0.86이다.)

① 5개	② 6개

③ 7개	④ 8개

12. 상용의 온도에서 사용압력이 1.2MPa인 고압가스 설비에 사용되는 배관의 재료로서 부적합한 것은?

① KS D 3562(압력배관용 탄소 강관)

② KS D 3570(고온배관용 탄소 강관)

③ KS D 3507(배관용 탄소 강관)

④ KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)

13. 도시가스 사용시설의 지상배관은 표면색상을 무슨 색으로 도색하여야 하는가?

① 황색	② 적색

③ 회색	④ 백색

14. LPG 저장탱크 지하 설치 시 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 0.6m	② 0.8m

③ 1m	④ 1,2m

15. 고압가스용 이음매 없는 용기의 재검사 시 내압시험 합격 판정의 기준이 되는 영구증가율은?

① 0.1% 이하	② 3% 이하

③ 5% 이하	④ 10% 이하

16. 초저온용기나 저온용기의 부속품에 표시하는 기호는?

① AG	② PG

③ LG	④ LT

17. 액화석유가스 충전시설 중 충전설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 몇 m 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 24

18. 다음 중 가연성이면서 독성가스인 것은?

① NH3	② H2

③ CH4	④ N2

19. 가스의 연소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인화점은 낮을수록 위험하다.

② 발화점은 낮을수록 위험하다.

③ 탄화수소에서 착화점은 탄소수가 많은 분자일수록 낮아진다.

④ 최소점화에너지는 가스의 표면장력에 의해 주로 결정된다.

20. 에어졸 시험방법에서 불꽃길이 시험을 위해 채취한 시료의 온도 조건은?

① 24℃ 이상, 26℃ 이하	② 26℃ 이상, 30℃ 미만

③ 46℃ 이상, 50℃ 미만	④ 60℃ 이상, 66℃ 미만

21. 도시가스로 천연가스를 사용하는 경우 가스누출경보기의 검지부 성취위치로 가장 적합한 것은?

① 바닥에서 15㎝ 이내	② 바닥에서 30㎝ 이내

③ 천장에서 15㎝ 이내	④ 천장에서 30㎝ 이내

22. 다음 각 독성가스 누출 시 사용하는 제독제로서 적합하지 않은 것은?

① 염소 : 탄산소다수용액

② 포스겐 : 소석회

③ 산화에틸렌 : 소석회

④ 황화수소 : 가성소다수용액

23. 저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설에서 가스계량기는 화기와 몇 m 이상의 우회거리를 유지해야 하는가?

① 2m	② 3m

③ 5m	④ 8m

24. 가연성 물질을 공기로 연소시키는 경우 공기 중의 산소농도를 높게 하면 연소속도와 발화온도는 어떻게 변하는가?

① 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 높아진다.

② 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 낮아진다.

③ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도는 높아진다.

④ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도는 낮아진다.

25. 다음 중 독성(LC5₀)이 강한 가스는?

① 염소	② 시안화수소

③ 산화에틸렌	④ 불소

26. 가스사고가 발생하면 산업통상자원부령에서 정하는 바에 따라 관계기관에 가스사고를 통보해야 한다. 다음 중 사고 통보내용이 아닌 것은?

① 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처

② 사고원인자 인적사항

③ 사고발생 일시 및 장소

④ 시설현황 및 피해현황(인명 및 재산)

27. 가스의 경우 폭굉(Detonation)의 연소속도는 약 몇 m/s 정도인가?

① 0.03 ~ 10	② 10 ~ 50

③ 100 ~ 600	④ 1000 ~ 3000

28. 다음 가스 중 위험도(H)가 가장 큰 것은?

① 프로판	② 일산화탄소

③ 아세틸렌	④ 암모니아

29. 의료용 가스용기의 도색구분이 틀린 것은?

① 산소 – 백색	② 액화탄산가스 - 회색

③ 질소 – 흑색	④ 에틸렌 - 갈색

30. 고압가스 저장실 등에 설치하는 경계책과 관련된 기준으로 틀린 것은?

① 저장설비·처리설비 등을 설치한 장소의 주위에는 높이 1.5m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계표지를 설치하여야 한다.

② 건축물 내에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책 설치를 생략할 수 있다.

③ 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착하여야 한다.

④ 경계책 안에는 불가피한 사유발생 등 어떠한 경우라도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어 가서는 아니 된다.

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 가스 애과 분리장치에서 냉동사이클과 액화사이클을 응용한 장치는?

① 한냉발생장치	② 정유분출장치

③ 정유흡수장치	④ 불순물제거장치

32. 양정 90m, 유량이 90m3/h인 송수 펌프의 소요동력은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 효율은 60% 이다.)

① 30.6	② 36.8

③ 50.2	④ 56.8

33. 도시가스공급시설에서 사용되는 안전제어장치와 관계가 없는 것은?

① 중화장치	② 압력안전장치

③ 가스누출검지경보장치	④ 긴급차단장치

34. 재료가 일정 온도 이상에서 응력이 작용할 때 시간이 경과함에 따라 변형이 증대되고 때로는 파괴되는 현상을 무엇이라 하는가?

① 피로	② 크리프

③ 에로숀	④ 탈탄

35. 저압가스 수송배관의 유량공식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관길이에 반배례한다.

② 가스비중에 비례한다.

③ 허용압력손실에 비례한다.

④ 관경에 의해 결정되는 계수에 비례한다.

36. 구조에 따라 외치식, 내치식, 편심로터리식 등이 있으며 베이퍼록 현상이 일어나기 쉬운 펌프는?

① 제트펌프	② 기포펌프

③ 왕복펌프	④ 기어펌프

37. 탄소강 중에서 저온취성을 일으키는 원소로 옳은 것은?

① P	② S

③ Mo	④ Cu

38. 유량을 측정하는데 사용하는 계측기기가 아닌 것은?

① 피토관	② 오리피스

③ 벨로우즈	④ 벤투리

39. 가스의 연소방식이 아닌 것은?

① 적화식	② 세미분젠식

③ 분젠식	④ 원지식

40. 다음 중 터보(Turbo)형 펌프가 아닌 것은?

① 원심 펌프	② 사류 펌프

③ 축류 펌프	④ 플런저 펌프

41. LP가스 공급 방식 중 강제기화방식의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 기화량 가감이 용이하다.

② 공급가스의 조성이 일정하다.

③ 계량기를 설치하지 않아도 된다.

④ 한랭시에도 충분히 기화시킬 수 있다.

42. LPG나 액화가스와 같이 비점이 낮고 내압이 0.4~0.5MPa 이상인 액체에 주로 사용되는 펌프의 메카니컬 시일의 형식은?

① 더블 시일형	② 인사이드 시일형

③ 아웃사이드 시일형	④ 밸런스 시일형

43. 기화기의 성능에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 온수가열방식은 그 온수의 온도가 90℃ 이하일 것

② 증기가열방식은 그 증기의 온도가 120℃ 이하일 것

③ 압력계는 그 최고눈금이 상용압력의 1.5~2배일 것

④ 기화통 안의 가스액이 토출배관으로 흐르지 않도록 적합한 자동제어장치를 설치할 것

44. 가스크롬마토그래피의 구성 요소가 아닌 것은?

① 광원	② 컬럼

③ 검출기	④ 기록계

45. 고압장치의 재료로서 가장 적합하게 연결된 것은?

① 액화염소용기 - 화이트메탈

② 압축기의 베어링 – 13% 크롬강

③ LNG 탱크 – 9% 니켈강

④ 고온고압의 수소반응탑 - 탄소강

3과목 : 가스일반

46. 섭씨온도(℃)의 눈금과 일치하는 화씨온도(℉)는?

① ０	② -10

③ -30	④ -40

47. 연소기 연소상태 시험에 사용되는 도시가스 중 역화하기 쉬운 가스는?

① 13A-1	② 13A-2

③ 13A-3	④ 13A-R

48. 가스분석 시 이산화탄소의 흡수제로 사용되는 것은?

① KOH	② H2SO4

③ NH4Cl	④ CaCl2

49. 기체의 성질을 나타내는 보일의 법칙(Boyles law)에서 일정한 값으로 가정한 인자는?

① 압력	② 온도

③ 부피	④ 비중

50. 산소(O2)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 무색, 무취의 기체이며, 물에는 약간 녹는다.

② 가연성가스이나 그 자신은 연소하지 않는다.

③ 용기의 도색은 일반 공업용이 녹색, 의료용이 백색이다.

④ 저장용기는 무계목 용기를 사용한다.

51. 다음 중 폭발범위가 가장 넓은 가스는?

① 암모니아	② 메탄

③ 황화수소	④ 일산화탄소

52. 다음 중 암모니아 건조제로 사용되는 것은?

① 진한 황산	② 할로겐 화합물

③ 소다석회	④ 황산동 수용액

53. 공기보다 무거워서 누출 시 낮은 곳에 체류하며, 기화 및 액화가 용이하고, 발열량이 크며, 증발점열이 크기 때문에 냉매로도 이용되는 성질을 갖는 것은?

① O2	② CO

③ LPG	④ C2H4

54. “열은 스스로 저온의 물체에서 고온의 물체로 이동하는 것은 불가능하다.”와 같은 관계있는 법칙은?

① 에너지 보존의 법칙	② 열역학 제2법칙

③ 평형 이동의 법칙	④ 보일-샤를의 법칙

55. 다음 압력 중 가장 높은 압력은?

① 1.5kg/cm2	② 10mH2O

③ 745㎜Hg	④ 0.6atm

56. 다음 중 게이지압력을 옳게 표시한 것은?

① 게이지압력 = 절대압력 - 대기압

② 게이지압력 = 대기압 - 절대압력

③ 게이지압력 = 대기압 ＋ 절대압력

④ 게이지압력 = 절대압력 ＋ 진공압력

57. 나프타(Naphtha)의 가스화 효율이 좋으려면?

① 올레핀계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.

② 파라핀계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.

③ 나프텐계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.

④ 방향족계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.

58. 10L 용기에 들어있는 산소의 압력이 10MPa이었다. 이 기체를 20L 용기에 옮겨놓으면 압력은 몇 MPa로 변하는가?

① 2	② 5

③ 10	④ 20

59. 순수한 물 1kg을 1℃ 높이는데 필요한 열량을 무엇이라 하는가?

① 1kcal	② 1B.T.U

③ 1C.H.U	④ 1KJ

60. 같은 조건일 때 액화시키기 가장 쉬운 가스는?

① 수소	② 암모니아

③ 아세틸렌	④ 네온

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	②	②	②	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	④	④	④	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	②	②	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	②	②	④	①	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	①	③	④	②	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	②	①	①	②	②	①	②