1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2015년 04월 04일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에서 정한 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장설비란 액화석유가스를 저장하기 위한 설비로서 각종 저장탱크 및 용기를 말한다.

② 저장탱크란 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치된 탱크로서 그 저장능력이 3톤 이상인 탱크를 말한다.

③ 용기집합설비란 2개 이상의 용기를 집합하여 액화석유가스를 저장하기 위한 설비를 말한다.

❹ 충전용기란 액화석유가스 충전 질량의 90%이상이 충전되어 있는 상태의 용기를 말한다.

2. 방호벽을 설치하지 않아도 되는 곳은?

① 아세틸렌가스 압축기와 충전장소 사이

② 판매소의 용기 보관실

③ 고압가스 저장설비와 사업소안의 보호시설과의 사이

❹ 아세틸렌가스 발생장치와 당해 가스충전용기 보관장소 사이

3. 공기와 혼합된 가스가 압력이 높아지면 폭발범위가 좁아지는 가스는?

① 메탄	② 프로판

❸ 일산화탄소	④ 아세틸렌

4. 천연가스 지하 매설 배관의 퍼지용으로 주로 사용되는 가스는?

❶ N2	② Cl2

③ H2	④ O2

5. 산소압축기의 내부 윤활유제로 주로 사용되는 것은?

① 석유	❷ 물

③ 유지	④ 황산

6. 지하에 매설된 도시가스 배관의 전기방식 기준으로 틀린 것은?

① 전기방식전류가 흐르는 상태에서 토양 중에 있는 배관 등의 방식전위 상한값은 포화황산동 기준전극으로 -0.85V 이하일 것

② 전기방식전류가 흐르는 상태에서 자연전위와의 전위변화가 최소한 -300mV 이하 일 것

③ 배관에 대한 전위측정은 가능한 배관 가까운 위치에서 실시할 것

❹ 전기방식시설의 관대지전위 등을 2년에 1회 이상 점검할 것

7. 충전용기 등을 적재한 차량의 운반 개시 전용기 적재상태의 점검내용이 아닌 것은?

① 차량의 적재중량 확인

② 용기 고정상태 확인

③ 용기 보호캡의 부착유무 확인

❹ 운반계획서 확인

8. 도시가스 사용시설에서 안전을 확보하기위하여 최고사용 압력의 1.1배 또는 얼마의 압력 중 높은 압력으로 실시하는 기밀시험에 이상이 없어야 하는가?

① 5.4kPa	② 6.4kPa

③ 7.4kPa	❹ 8.4kPa

9. 다음 각 폭발의 종류와 그 관계로서 맞지 않은 것은?

① 화학 폭발 : 화약의 폭발

② 압력 폭발 : 보일러의 폭발

❸ 촉매 폭발 : C2H2의 폭발

④ 중합 폭발 : HCN의 폭발

10. 일반도시가스사업의 설치하는 가스공급시설 중 정압기의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 건축물 내부에 설치된 도시가스사업자의 정압기로서 가스누출경보기와 연동하여 작동하는 기계환기설비를 설치하고 1일 1회 이상 안전점검을 실시하는 경우에는 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

❷ 정압기에 설치되는 가스방출관의 방출구는 주위에 불 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 3m 이상의 높이에 설치하여야 하며, 전기시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있는 장소에서는 5m 이상의 높이로 설치한다.

③ 정압기에 설치하는 가스차단장치는 정압기의 입구 및 출구에 설치한다.

④ 정압기는 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 필터는 가스공급 개시 후 1월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시한다.

11. 아세틸렌(C2H2)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 폭발범위는 수소보다 넓다.

❷ 공기보다 무겁고 황색의 가스이다.

③ 공기와 혼합되지 않아도 폭발하는 수가 있다.

④ 구리, 은, 수은 및 그 합금과 폭발성 화합물을 만든다.

12. 고압가스 충전용기는 항상 몇 ℃이하의 온도를 유지하여야 하는가?

① 10℃	② 30℃

❸ 40℃	④ 50℃

13. 용기에 의한 고압가스 운반기준으로 틀린 것은?

❶ 3000kg의 액화 조연성가스를 차량에 적재하여 운반할 때에는 운반책임자가 동승하여야 한다.

② 허용농도가 500ppm 인 액화 독성가스 1000kg 을 차량에 적재하여 운반할 때에는 운반책임자가 동승하여야 한다.

③ 충전용기와 위험물 안전관리법에서 정하는 위험물과는 동일 차량에 적재하여 운반할 수 없다.

④ 300m3의 압축 가연성가스를 차량에 적재하여 운반할 때에는 운전자가 운반책임자의 자격을 가진 경우에는 자격이 없는 사람을 동승시킬 수 있다.

14. 공기 중으로 누출 시 냄새로 쉽게 알 수 있는 가스로만 나열된 것은?

❶ Cl2, NH3	② CO, Ar

③ C2H2, CO	④ O2, Cl2

15. 신규검사 후 20년이 경과한 용접용기(액화석유가스용 용기는 제외한다)의 재검사 주기는?

① 3년마다	② 2년마다

❸ 1년마다	④ 6개월마다

16. 액화석유가스 저장탱크 벽면의 국부적인 온도상승에 따른 저장탱크의 파열을 방지하기 위하여 저장탱크 내벽에 설치하는 폭발방지장치의 재료로 맞는 것은?

① 다공성 철판

❷ 다공성 알루미늄판

③ 다공성 아연판

④ 오스테나이트계 스테인리스판

17. 최대지름이 6m인 가연성가스 저장탱크 2개가 서로 유지하여야 할 최소 거리는?

① 0.6m	② 1m

③ 2m	❹ 3m

18. 다음 중 연소의 형태가 아닌 것은?

① 분해연소	② 확산연소

③ 증발연소	❹ 물리연소

19. 고압가스 일반제조시설 중 에어졸의 제조기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 에어졸의 분사제는 독성가스를 사용하지 아니한다.

② 35℃에서 그 용기의 내압이 0.8MPa 이하로 한다.

❸ 에어졸 제조설비는 화기 또는 인화성 물질과 5m 이상의 우회거리를 유지한다.

④ 내용적이 30m3 이상인 용기는 에어졸의 제조에 재사용하지 아니한다.

20. 가스누출검지경보장치의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 통풍이 잘 되는 곳에 설치한다.

② 가스의 누출을 신속하게 검지하고 경보하기에 충분한 개수 이상 설치한다.

③ 장치의 기능은 가스의 종류에 적절한 것으로 한다.

④ 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 적절하게 설치한다.

21. 가스용기의 취급 및 주의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 충전 시 용기는 용기 재검사 기간이 지나지 않았는지 확인한다.

❷ LPG용기나 밸브를 가열할 때는 뜨거운 물(40℃ 이상)을 사용한다.

③ 충전한 후에는 용기밸브의 누출 여부를 확인한다.

④ 용기 내에 잔류물이 있을 때에는 잔류물을 제거하고 충전한다.

22. 용기 신규검사에 합격된 용기 부속품기호 중 압축가스를 충전하는 용기 부속품의 기호는?

① AG	❷ PG

③ LG	④ LT

23. 일반 액화석유가스 압력조정기에 표시하는 사항이 아닌 것은?

① 제조자명이나 그 약호

② 제조번호나 로트번호

③ 입구압력(기호:P, 단위:MPa)

❹ 검사 연월일

24. 산화에틸렌 취급 시 주로 사용되는 제독제는?

① 가성소다 수용액	② 나산소다 수용액

③ 소석회 수용액	❹ 물

25. 고압가스 설비에 설치하는 압력계의 최고눈금에 대한 측정범위의 기준으로 옳은 것은?

① 상용압력의 1.0배 이상, 1.2배 이하

② 상용압력의 1.5배 이상, 1.5배 이하

❸ 상용압력의 1.5배 이상, 2.0배 이하

④ 상용압력의 2.0배 이상, 3.0배 이하

26. 0종 장소에는 원칙적으로 어떤 방폭구조의 것으로 하여야 하는가?

① 내압방폭구조	❷ 본질안전방폭구조

③ 특수방폭구조	④ 안전증방폭구조

27. 도시가스 사용시설에서 PE배관은 온도가 몇℃ 이상이 되는 장소에 설치하지 아니하는가?

① 25℃	② 30℃

❸ 40℃	④ 60℃

28. 액화 암모니아 10kg을 기화시키면 표준상태에서 약 몇 m3의 기체로 되는가?

❶ 매월 1회 이상	② 3개월에 1회 이상

③ 6개월에 1회 이상	④ 1년에 1회 이상

29. 방류둑의 내측 및 그 외면으로부터 몇 m 이내에 그 저장 탱크의 부속설비 외의 것을 설치하지 못하도록 되어 있는가?

① 3m	② 5m

③ 8m	❹ 10m

30. 가스의 성질에 대하여 옳은 것으로만 나열된 것은?

① ㉮, ㉯, ㉱	❷ ㉮, ㉯, ㉰

③ ㉯, ㉰, ㉱	④ ㉮, ㉰, ㉱

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 부취체를 외기로 분출하거나 부취설비로부터 부취제가 흘러나오는 경우 냄새를 감소시키는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 연소법	❷ 수동조절

③ 화학적 산화처리	④ 활성탄에 의한 흡착

32. 고압가스 매설배관에 실시하는 전기방식 중 외부 전원법의 장점이 아닌 것은?

❶ 과방식의 염려가 없다.

② 전압, 전류의 조정이 용이하다.

③ 전식에 대해서도 방식이 가능하다.

④ 전극의 소모가 적어서 관리가 용이하다

33. 압력배관용 탄소강관의 사용압력 범위로 가장 적당한 것은?

① 1~2MPa	❷ 1~10MPa

③ 10~20MPa	④ 10~50MPa

34. 정압기(Governor)의 기능을 모두 옳게 나열한 것은?

① 감압기능

② 정압기능

③ 감압기능, 정압기능

❹ 감압기능, 정압기능, 폐쇄기능

35. 고압식 액화분리 장치의 작동 개요에 대한 설명이 아닌 것은?

① 원료 공기는 여과기를 통하여 압축기로 흡입하여 약 150~200kg/cm2으로 압축시킨다.

② 압축기를 빠져나온 원료 공기는 열교환기에서 약간 냉각되고 건조기에서 수분이 제거된다.

❸ 압축 공기는 수세정탑을 거쳐 축냉기로 송입되어 원료공기와 불순 질소류가 서로 교환된다.

④ 액체 공기는 상부 정류탑에서 약 0.5atm정도의 압력으로 정류된다.

36. 정압기의 분해점검 및 고장에 대비하여 예비정압기를 설치하여야 한다. 다음 중 예비정압기를 설치하지 않아도 되는 경우는?

① 캐비넛형 구조의 정압기실에 설치된 경우

② 바이패스관이 설치되어 있는 경우

❸ 단독사용자에게 가스를 공급하는 경우

④ 공동사용자에게 가스를 공급하는 경우

37. 부유 피스톤형 압력계에서 실린더 지름 0.02m, 추와 피스톤의 무게가 20000g일 때 이 압력계에 접속된 부르동관의 압력계 눈금이 7kg/cm2를 나타내었다. 이 부르동관 압력계의 오차는 약 몇 % 인가?

① 5	❷ 10

③ 15	④ 20

38. 저비점(低沸點) 액체용 펌프 사용상의 주의사항으로 틀린 것은?

① 밸브와 펌프사이에 기화가스를 방출살 수 있는 안전밸브를 설치한다.

② 펌프의 흡입, 토출관에는 신축 죠인트를 장치한다.

❸ 펌프는 가급적 저장용기(貯橦)로 부터 멀리 설치한다.

④ 운전개시 전에는 펌프를 청정(淸淨)하여 건조한 다음 펌프를 충분히 예냉(豫冷)한다.

39. 금속재료의 저온에서의 성질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 강은 암모니아 냉동기용 재료로서 적당하다.

❷ 탄소강은 저온도가 될수록 인장강도가 감소한다.

③ 구리는 액화분리장치용 금속재료로서 적당하다.

④ 18-8 스테인리스강은 우수한 저온장치용 재료이다.

40. 상용압력 15MPa, 배관내경 15mm, 재료의 인장강도 480N/mm2, 관내면 부식여유 1mm, 안전율 4, 외경과 내경의 비가 1.2 미만인 경우 배관의 두께는?

❶ 2m	② 3m

③ 4m	④ 5m

41. 다음 중 아세틸렌과 치환반응을 하지 않는 것은?

❶ FID	② OMD

③ 접촉연소식	④ 반도체식

42. 압축기에 사용하는 윤활유 선택 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 인화점이 높을 것

② 잔류탄소의 양이 적을 것

❸ 점도가 적당하고 항유화성이 적을 것

④ 사용가스와 화학반응을 일으키지 않을 것

43. 공기에 의한 전열은 어느 압력까지 내려가면 급히 압력에 비례하여 적어지는 성질을 이용하는 저온장치에 사용되는 진공단열법은?

❶ 고진공 단열법	② 분말 진공 단열법

③ 다층진공 단열법	④ 자연진공 단열법

44. 1단 감압식 저압조정기의 성능에서 조정기 최대 폐쇄압력은?

① 2.5kPa 이하	❷ 3.5kPa 이하

③ 4.5kPa 이하	④ 5.5kPa 이하

45. 백금-백금로듐 열전대 온도계의 온도 측정 범위로 옳은 것은?

① -180~350℃	② -20~800℃

❸ 0~1700℃	④ 300~2000℃

3과목 : 가스일반

46. 비열에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 단위는 kcal/kg·℃ 이다.

② 비열비는 항상 1보다 크다.

❸ 정적비열은 정압비열보다 크다.

④ 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.

47. 다음 화합물 중 탄소의 함유율이 가장 많은 것은?

① CO2	② CH4

❸ C2H4	④ CO

48. 수소(H2)에 대한 설명으로 옳은 것은?

❶ 3중 수소는 방사능을 갖는다.

② 밀도가 크다.

③ 금속재료를 취하시키지 않는다.

④ 열전달율이 아주 작다.

49. 샤를의 법칙에서 기체의 압력이 일정할 때 모든 기체의 부피는 온도가 1℃ 상승함에 따라 0℃때의 부피보다 어떻게 되는가?

① 22.4배씩 증가한다.	② 22.4배씩 감소한다.

❸ 1/273씩 증가한다.	④ 1/273씩 감소한다.

50. 다음 중 가장 높은 온도는?

① -35℃	② -45℉

③ 213K	❹ 450°R

51. 현열에 대한 가장 적절한 설명은?

❶ 물질이 상태변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열이다.

② 물질이 온도변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열이다.

③ 물질이 상태, 온도 모두 변할 때 필요한 열이다.

④ 물질이 온도변화 없이 압력이 변할 때 필요한 열이다.

52. 일산화탄소와 염소가 반응하였을 때 주로 생성되는 것은?

❶ 포스겐	② 카르보닐

③ 포스핀	④ 사염화탄소

53. 다음 보기에서 압력이 높은 순서대로 나열된 것은?

① (ㄱ) >(ㄴ) >(ㄷ)	② (ㄴ) >(ㄷ) >(ㄱ)

③ (ㄷ) >(ㄴ) >(ㄱ)	❹ (ㄴ) >(ㄱ) >(ㄷ)

54. 산소에 대한 설명으로 옳은 것은?

❶ 안전밸브는 파열판식을 주로 사용한다.

② 용기는 탄소강으로 된 용점용기이다.

③ 의료용 용기는 녹색으로 도색한다.

④ 압축기 내부 윤활유는 양질의 광유를 사용한다.

55. 다음 가스 중 가장 무거운 것은?

① 메탄	❷ 프로판

③ 암모니아	④ 헬륨

56. 대기압 하에서 0℃기체의 부피가 500mL이었다. 이 기체의 부피가 2배 될 때의 온도는 몇℃인가? (단, 압력은 일정하다.)

① -100	② 32

❸ 273	④ 500

57. 다음에 설명하는 열역학 법칙은?

① 열역학 제0법칙	❷ 열역학 제1법칙

③ 열역학 제2법칙	④ 열역학 제3법칙

58. 다음 중 불연성 가스는?

❶ CO2	② C3H6

③ C2H2	④ C2H4

59. 에틸렌(C2H4)이 수소와 반응할 때 일으키는 반응은?

① 환원반응	② 분해반응

③ 제거반응	❹ 첨가반응

60. 황화수소의 주된 용도는?

① 도료	② 냉매

❸ 형광 물질 원료	④ 합성고무

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	①	②	④	④	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	③	②	④	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	④	③	②	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	④	③	③	②	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	②	③	③	③	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	①	②	③	②	①	④	③