1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2015년 07월 19일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 압축 또는 액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100m3 이상인 사업소는 압력계를 몇 개 이상 비치하도록 되어 있는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

2. 고압가스의 충전용기는 항상 몇 ℃ 이하의 온도를 유지하여야 하는가?

① 15	② 20

③ 30	④ 40

3. 암모니아 200kg을 내용적 50L 용기에 충전할 경우 필요한 용기의 개수는? (단, 충전 정수를 1.86 으로 한다.)

① 4개	② 6개

③ 8개	④ 12개

4. 가스도매사업자 가스공급시설의 시설기준 및 기술기준에 의한 배관의 해저 설치의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관은 원칙적으로 다른 배관과 교차하지 아니한다.

② 두개 이상의 배관을 동시에 설치하는 경우에는 배관이 서로 접촉하지 아니하도록 필요한 조치를 한다.

③ 배관이 부양하거나 이동할 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 조치를 한다.

④ 배관은 원칙적으로 다른 배관과 20m이상의 수평거리를 유지한다.

5. 도시가스 제조시설의 플레어스택 기준에 적합하지 않은 것은?

① 스택에서 방출된 가스가 지상에서 폭발한계에 도달하지 아니하도록 할 것

② 연소능력은 긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있을 것

③ 스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있을 것

④ 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있을 것

6. 초저온 용기에 대한 정의로 옳은 것은?

① 임계온도가 50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기

② 강판과 동판으로 제조된 용기

③ -50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 용기내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 않도록 한 용기

④ 단열재로 피복하여 용기내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하도록 조치된 용기

7. 독성가스의 제독제로 물을 사용하는 가스는?

① 염소	② 포스겐

③ 황화수소	④ 산화에틸렌

8. 특정설비 중 압력용기의 재검사 주기는?

① 3년마다	② 4년마다

③ 5년마다	④ 10년마다

9. 아세틸렌 제조설비의 방호벽 설치기준으로 틀린 것은?

① 압축기와 충전용주관밸브 조작밸브 사이

② 압축기와 가스충전용기 보관장소 사이

③ 충전장소와 가스충전용기 보관장소 사이

④ 충전장소와 충전용주관밸브 조작밸브 사이

10. 용기 파열사고의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 용기의 내압력 부족

② 용기내 규정압력의 초과

③ 용기내에서 폭발성 혼합가스에 의한 발화

④ 안전밸브의 작동

11. 액화산소 저장탱크 저장능력이 1000m3일 때 방류둑의 용량은 얼마 이상으로 설치하여야 하는가?

① 400m3	② 500m3

③ 600m3	④ 1000m3

12. 당해 설비 내의 압력이 상용압력을 초과할 경우 즉시 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 안전밸브	② 감압밸브

③ 바이패스밸브	④ 파열판

13. 일반도시가스 배관을 지하에 매설하는 경우에는 표지판을 설치해야 하는데 몇 m간격으로 1개 이상을 설치해야 하는가?

① 100m	② 200m

③ 500m	④ 1000m

14. 도시가스 보일러 중 전용 보일러실에 반드시 설치하여야 하는 것은?

① 밀폐식 보일러

② 옥외에 설치하는 가스보일러

③ 반밀폐형 자연 배기식 보일러

④ 전용급기통을 부착시키는 구조로 검사에 합격한 강제배기식 보일러

15. 산소압축기의 내부 윤활제로 적당한 것은?

① 광유	② 유지류

③ 물	④ 황산

16. 고압가스 용기 제조의 시설기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 용접용기 동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균 두께의 5% 이하로 한다.

② 초저온 용기는 고압배관용 탄소강관으로 제조한다.

③ 아세틸렌용기에 충전하는 다공질물은 다공도가 72% 이상 95% 미만으로 한다.

④ 용접용기에는 그 용기의 부속품을 보호하기 위하여 프로텍터 또는 캡을 고정식 또는 체인식으로 부착한다.

17. 도시가스 배관 이음부와 전기점멸기, 전기접속기와는 몇 ㎝ 이상의 거리를 유지해야 하는가?

① 10㎝	② 15㎝

③ 30㎝	④ 40㎝

18. 용기종류별 부속품의 기호 표시로서 틀린 것은?

① AG : 아세틸렌가스를 충전하는 용기의 부속품

② PG : 압축가스를 충전하는 용기의 부속품

③ LG : 액화석유가스를 충전하는 용기의 부속품

④ LT : 초저온 용기 및 저온 용기의 부속품

19. 독성가스 제독작업에 필요한 보호구의 보관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 독성가스가 누출할 우려가 있는 장소에 가까우면서 관리하기 쉬운 장소에 보관한다.

② 긴급 시 독성가스에 접하고 반출할 수 있는 장소에 보관한다.

③ 정화통 등의 소모품은 정기적 또는 사용 후에 점검하여 교환 및 보충한다.

④ 항상 청결하고 그 기능이 양호한 장소에 보관한다.

20. 일반 공업용 용기의 도색의 기준으로 틀린 것은?

① 액화염소-갈색	② 액화암모니아-백색

③ 아세틸렌-황색	④ 수소-회색

21. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 규정된 용어의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장설비라 함은 액화석유가스를 저장하기 위한 설비로서 저장탱크, 마운드형 저장탱크, 소형저장탱크 및 용기를 말한다.

② 자동차에 고정된 탱크라 함은 액화석유가스의 수송, 운반을 위하여 자동차에 고정 설치된 탱크를 말한다.

③ 소형저장탱크라 함은 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치된 탱크로서 그 저장능력이 3톤 미만인 탱크를 말한다.

④ 가스설비라 함은 저장설비외의 설비로서 액화석유가스가 통하는 설비(배관을 포함한다)와 그 부속설비를 말한다.

22. 1%에 해당하는 ppm의 값은?

① 102ppm	② 103ppm

③ 104ppm	④ 105ppm

23. 가스배관의 시공 신뢰성을 높이는 일환으로 실시하는 비파괴검사 방법 중 내부선원법, 이중벽 이중상법 등을 이용하는 방법은?

① 초음파탐상시험	② 자분탐상시험

③ 방사선투과시험	④ 침투탐상방법

24. 차량에 고정된 저장탱크로 염소를 운반할 때 용기의 내용적(L)은 얼마 이하가 되어야 하는가?

① 10000	② 12000

③ 15000	④ 18000

25. 일산화탄소와 공기의 혼합가스는 압력이 높아지면 폭발범위는 어떻게 되는가?

① 변함없다.	② 좁아진다.

③ 넓어진다.	④ 일정치 않다.

26. 도시가스 배관을 폭 8m 이상의 도로에서 지하에 매설 시 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설깊이의 기준은?

① 0.6m 이상	② 1.0m 이상

③ 1.2m 이상	④ 1.5m 이상

27. 도시가스시설의 설치공사 또는 변경공사를 하는 때에 이루어지는 주요공정 시공감리 대상은?

① 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 배관 설치공사

② 가스도매사업자의 가스공급시설 설치공사

③ 일반도시가스사업자의 정압기 설치공사

④ 일반도시가스사업자의 제조소 설치공사

28. 고압가스 공급자의 안전점검 항목이 아닌 것은?

① 충전용기의 설치위치

② 충전용기의 운반방법 및 상태

③ 충전용기와 화기와의 거리

④ 독성가스의 경우 합수장치, 제해장치 및 보호구 등에 대한 적합여부

29. 액화석유가스 판매업소의 우전용기 보관실에 강제통풍장치 설치 시 통풍능력의 기준은?

① 바닥면적 1m2당 0.5m3/분 이상

② 바닥면적 1m2당 1.0m3/분 이상

③ 바닥면적 1m2당 1.5m3/분 이상

④ 바닥면적 1m2당 2.0m3/분 이상

30. 다음 중 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 경우는?

① 산소와 질소	② 질소와 탄산가스

③ 탄산가스와 아세틸렌	④ 염소와 아세틸렌

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 액화가스의 이송 펌프에서 발생하는 캐비테이션현상을 방지하기 위한 대책으로서 틀린 것은?

① 흡입 배관을 크게 한다.

② 펌프의 회전수를 크게 한다.

③ 펌프의 설치위치를 낮게 한다.

④ 펌프의 흡입구 부근을 냉각한다.

32. 다음 중 대표적인 차압식 유량계는?

① 오리피스 미터	② 로터 미터

③ 마노 미터	④ 습식 가스미터

33. 공기액화분리기 내의 CO2를 제거하기 위해 NaOH 수용액을 사용한다. 1.0kg의 CO2를 제거하기 위해서는 약 몇 kg의 NaOH를 가해야 하는가?

① 0.9	② 1.8

③ 3.0	④ 3.8

34. 왕복동 압축기 용량 조정 방법 중 단계적으로 조절하는 방법에 해당되는 것은?

① 회전수를 변경하는 방법

② 흡입 주밸브를 폐쇄하는 방법

③ 타임드 밸브 제어에 의한 방법

④ 클리어런스 밸브에 의해 용적 효율을 낮추는 방법

35. LP가스에 공기를 희석시키는 목적이 아닌 것은?

① 발열량조절	② 연소효율 증대

③ 누설 시 손실감소	④ 재액화 촉진

36. 다음 중 정압기의 부속설비가 아닌 것은?

① 불순물 제거장치

② 이상압력상승 방지장치

③ 검사용 맨홀

④ 압력기록장치

37. 금속재료 중 저온 재료로 적당하지 않은 것은?

① 탄소강	② 황동

③ 9% 니켈강	④ 18-8 스테인리스강

38. 다음 중 터보압축기에서 주로 발생할 수 있는 현상은?

① 수격작용(water hammer)	② 베이퍼 록(vapor lock)

③ 서징(surging)	④ 캐비테이션(cavitation)

39. 파이프 커터로 강관을 절단하면 거스러미(burr)가 생긴다. 이것을 제거하는 공구는?

① 파이프 벤더	② 파이프 렌치

③ 파이프바이스	④ 파이프리이머

40. 고속회전하는 임펠러의 원심력에 의해 속도에너지를 압력에너지로 바꾸어 압축하는 형식으로서 유량이 크고 설치면적이 적게 차지하는 압축기의 종류는?

① 왕복식	② 터보식

③ 회전식	④ 흡수식

41. 가스홀더의 압력을 이용하여 가스를 공급하며 가스제조공장과 공급지역이 가깝거나 공급면적이 좁을 때 적당한 가스공급 방법은?

① 저압공급방식	② 중앙공급방식

③ 고압공급방식	④ 초 고압공급방식

42. 가스종류에 따른 용기의 재질로서 부적합한 것은?

① LPG : 탄소강	② 암모니아 : 동

③ 수소 : 크롬강	④ 초 고압공급방식

43. 오르자트법으로 시료가스를 분석할 대의 성분분석 순서로서 옳은 것은?

① CO2 → O2 → CO

② CO → CO2 → O2

③ O2 → CO → CO2

④ O2 → CO2 → CO

44. 수소염 이온화식(FID) 가스 검출기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 감도가 우수하다.

② CO2와 NO2는 검출할 수 없다.

③ 연소하는 동안 시료가 파괴된다.

④ 무기화합물의 가스검지에 적합하다.

45. 다음 [보기]와 관련 있는 분석방법은?

① 질량분석법	② 흡광광도법

③ 적외선 분광분석법	④ 킬레이트 적정법

3과목 : 가스일반

46. 표준상태에서 1000L의 체적을 갖는 가스상태의 부탄은 약 몇 kg인가?

① 2.6	② 3.1

③ 5.0	④ 6.1

47. 다음 중 일반 기체상수(R)의 단위는?

① kg·m/kmol·K	② kg·m/kcal·K

③ kg·m/m3·K	④ kcal/kg·℃

48. 열역학 제1법칙에 대한 설명이 아닌 것은?

① 에너지 보존의 법칙이라고 한다.

② 열은 항상 고온에서 저온으로 흐른다.

③ 열과 일은 일정한 관계로 상호 교환된다.

④ 제1종 영구기관이 영구적으로 일하는 것은 불가능하다는 것을 알려준다.

49. 표준상태의 가스 1m3를 완전연소시키기 위하여 필요한 최소한의 공기를 이론공기량이라고 한다. 다음 중 이론공기량으로 적합한 것은? (단, 공기 중에 산소는 21% 존재한다.)

① 메탄 : 9.5배	② 메탄 : 12.5배

③ 프로판 : 15배	④ 프로판 : 30배

50. 다음 중 액화가 가장 어려운 가스는?

① H2	② He

③ N2	④ CH4

51. 다음 중 아세틸렌의 발생방식이 아닌 것은?

① 주수식 : 카바이드에 물을 넣는 방법

② 투입식 : 물에 카바이드를 넣는 방법

③ 접촉식 :물과 카바이드를 소량씩 접촉시키는 방법

④ 가열식 : 카바이드를 가열하는 방법

52. 이상기체의 등온과정에서 압력이 증가하면 엔탈피(H)는?

① 증가한다.	② 감소한다.

③ 일정하다.	④ 증가하다가 감소한다.

53. 1kW의 열량을 환산한 것으로 옳은 것은?

① 536kcal/h	② 632kcal/h

③ 720kcal/h	④ 860kcal/h

54. 섭씨온도와 화씨온도가 같은 경우는?

① -40℃	② 32℉

③ 273℃	④ 45℉

55. 다음 중 1기압(1atm)과 같지 않은 것은?

① 760mmHg	② 0.9807bar

③ 10.332mH2O	④ 101.3kPa

56. 어떤 기구가 1atm, 30℃ 에서 10000L의 헬륨으로 채워져 있다. 이 기구가 압력이 0.6atm 이고 온도가 -20℃인 고도까지 올라갔을 때 부피는 약 몇 L 가 되는가?

① 10000	② 12000

③ 14000	④ 16000

57. 다음 중 절대온도 단위는?

① K	② °R

③ ℉	④ ℃

58. 이상 기체를 정적하에서 가열하면 압력과 온도의 변화는?

① 압력증가, 온도일정	② 압력일정, 온도증가

③ 압력증가, 온도상승	④ 압력일정, 온도상승

59. 산소의 물리적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산소는 약 -183℃에서 액화한다.

② 액체산소는 청색으로 비중이 약 1.13이다.

③ 무색, 무취의 기체이며 물에는 약간 녹는다.

④ 강력한 조연성 가스이므로 자신이 연소한다.

60. 도시가스의 주원료인 메탄(CH4)의 비점은 약 얼마인가?

① -50℃	② -82℃

③ -120℃	④ -162℃

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	④	①	③	④	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	③	③	④	②	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	②	②	③	①	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	④	④	③	①	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	④	③	①	①	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	①	②	③	①	③	④	④