1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2015년 10월 10일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 다음 중 사용신고를 하여야 하는 특정고압가스에 해당하지 않는 것은?

① 게르만	② 삼불화질소

③ 사불화규소	④ 오불화붕소

2. LP가스 저장탱크 지하에 설치하는 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 1m 이상으로 한다.

② 저장탱크 주위 빈 공간에는 세립분을 함유하지 않은 것으로서 손으로 만졌을 때 물이 손에서 흘러내리지 않는 상태의 모래를 채운다.

③ 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호 간에 1m 이상의 거리를 유지한다.

④ 저장탱크실은 천장, 벽 및 바닥의 두께가 30cm 이상의 방수조치를 한 철근 콘크리트구조로 한다.

3. 용기의 설계단계 검사 항목이 아닌 것은?

① 단열성능	② 내압성능

③ 작동성능	④ 용접부의 기계적 성능

4. 고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조시설에 대하여 실시하는 내압검사에서 압력용기 등의 재질이 주철인 경우 내압시험압력의 기준은?

① 설계압력의 1.2배의 압력

② 설계압력의 1.5배의 압력

③ 설계압력의 2배의 압력

④ 설계압력의 3배의 압력

5. 초저온 용기의 단열성능 시험에 있어 침입열량 산식은 다음과 같이 구해진다. 여기서 “q”가 의미하는 것은?

① 침입열량

② 측정시간

③ 기화된 가스량

④ 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있을 것

6. 인체용 에어졸 제품의 용기에 기재하여야 할 사항으로 틀린 것은?

① 불속에 버리지 말 것

② 가능한 한 인체에서 10cm 이상 떨어져서 사용할 것

③ 온도가 40℃ 이상 되는 장소에 보관하지 말 것

④ 특정부위에 계속하여 장시간 사용하지 말 것

7. 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)이 일어날 가능성이 가장 낮은 곳은?

① LPG 저장탱크	② LNG 저장탱크

③ 액화가스 탱크로리	④ 천연가스 지구정압기

8. 자연발화의 열의 발생 속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 발열량이 큰 쪽이 일어나기 쉽다.

② 표면적이 적을수록 일어나기 쉽다.

③ 초기 온도가 높은 쪽이 일어나기 쉽다.

④ 촉매 물질이 존재하면 반응 속도가 빨라진다.

9. 다음 가스의 용기보관실 중 그 가스가 누출된 때에 체류하지 않도록 통풍구를 갖추고, 통풍이 잘 되지 않는 곳에는 강제환기시설을 설치하여야 하는 곳은?

① 질소 저장소	② 탄산가스 저장소

③ 헬륨 저장소	④ 부탄 저장소

10. 발열량이 9500kcal/m3이고 가스비중이 0.65인(공기1) 가스의 웨버지수는 약 얼마인가?

① 6175	② 9500

③ 11780	④ 14615

11. 도시가스 배관의 매설심도를 확보할 수 없거나 타 시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우 등에는 보호판을 설치한다. 압력이 중압 배관일 경우 보호판의 두께 기준은?

① 3㎜	② 4㎜

③ 5㎜	④ 6㎜

12. 고압가스안전관리법의 적용을 받는 고압가스의 종류 및 범위로서 틀린 것은?

① 상용의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스

② 섭씨35도의 온도에서 1MPa 이상이 되는 압축가스

③ 상용의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 액화가스

④ 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0Pa을 초과하는 액화가스 중 액화시안화수소

13. 고압가스 제조허가의 종류가 아닌 것은?

① 고압가스 특수제조	② 고압가스 일반제조

③ 고압가스 충전	④ 냉동제조

14. 암모니아 충전용기로서 내용적이 1000L 이하인 것은 부식여유 두께의 수치가 ( A )㎜이고, 염소 충전용기로서 내용적이 1000L초과하는 것은 부식여유 두께의 수치가 ( B )㎜이다. A 와 B에 알맞은 부식 여유치는?

① A:1, B:3	② A:2, B:3

③ A:1, B:5	④ A:2, B:5

15. LPG 자동차에 고정된 용기충전시설에서 저장탱크의 물분무장치는 최대수량을 몇 분 이상 연속해서 방사할 수 있는 수원에 접속되어 있도록 하여야 하는가?

① 20분	② 30분

③ 40분	④ 60분

16. 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은?

① 상온에서 0.2MPa 이상

② 35℃에서 0.2MPa 이상

③ 40℃에서 0.4MPa 이상

④ 45℃에서 0.4MPa 이상

17. 다음 중 보일러 중독사고의 주원인이 되는 가스는?

① 이산화탄소	② 일산화탄소

③ 질소	④ 염소

18. 플레어스텍에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조 시설에 나쁜 영향을 미치지 아니하도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다.

② 플레어스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다.

③ 파이롯트버너를 항상 점화하여 두는 등 플레어스텍에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있는 것으로 한다.

④ 특수반응설비 또는 이와 유사한 고압가스설비에는 그 특수반응설비 또는 고압가스설비마다 설치한다.

19. 도시가스사용시설에서 도시가스 배관의 표시등에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 지하에 매설하는 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력, 가스의 흐름방향을 표시한다.

② 지상배관은 부식방지 도장 후 황색으로 도색한다.

③ 지하매설배관은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색으로 한다.

④ 지하매설배관은 최고사용압력이 중압이상인 배관은 적색으로 한다.

20. 특정고압가스 사용시설에서 용기의 안전조치 방법으로 틀린 것은?

① 고압가스의 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지하도록 한다.

② 고압가스의 충전용기 밸브는 서서히 개폐한다.

③ 고압가스의 충전용기 밸브 또는 배관을 가열할 때에는 열습포는 40℃이하의 더운 물을 사용한다.

④ 고압가스의 충전용기를 사용한 후에는 밸브를 열어 둔다.

21. 일반도시가스의 배관을 철도부지 밑에 매설할 경우 배관의 외면과 지표면과의 거리는 몇 m이상으로 하여야 하는가?

① 1.0m	② 1.2m

③ 1.3m	④ 1.5m

22. 가스도매사업시설에서 배관 지하매설의 설치기준으로 옳은 것은?

① 산과 들 이외의 지역에서 배관의 매러 깊이는 1.5m 이상

② 산과 들에서의 배관의 매설깊이는 1m 이상

③ 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.2m 이상 거리 유지

④ 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 1.2m 이상 거리 유지

23. 인화온도가 약 -30℃이고 발화온도가 매우 낮아 전구표면이나 증기파이프 등의 열에 의해 발화할 수 있는 가스는?

① CS2	② C2H2

③ C2H4	④ C2H8

24. 액화가스를 충전하는 차량에 고정된 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위하여 액면요동방지조치를 하여야 한다. 다음 중 액면요동방지조치로 올바른 것은?

① 방파판	② 액면계

③ 온도계	④ 스톱밸브

25. 가연성가스의 지상저장 탱크의 경우 외부에 바르는 도료의 색깔은 무엇인가?

① 청색	② 녹색

③ 은·백색	④ 검정색

26. 아르곤(Ar)가스 충전용기의 도색은 어떤 색상으로 하여야 하는가?

① 백색	② 녹색

③ 갈색	④ 회색

27. 지하에 매몰하는 도시가스 배관의 재료로 사용할 수 없는 것은?

① 가스용 폴리에틸렌관

② 압력 배관용 탄소강관

③ 압출식 폴리에틸렌 피복강관

④ 분말융착식 폴리에틸렌 피복강관

28. 아세틸렌 용기에 대한 다공물질 충전검사 적합판정기준은?

① 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/200 또는 1㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

② 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/200 또는 3㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

③ 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/100 또는 5㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

④ 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/100 또는 10㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

29. 액화석유가스가 공기 중에 얼마의 비율로 혼합되었을 때 그 사실을 알 수 있도록 냄새가 나는 물질을 섞어 용기에 충전하여야 하는가?

① 1/1,000	② 1/10,000

③ 1/100,000	④ 1/1,000,000

30. 가스누출자동차차단장치의 구성요소에 해당하지 않는 것은?

① 지시부	② 검지부

③ 차단부	④ 제어부

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 도시가스사용시설의 정압기실에 설치된 가스누출경보기의 점검주기는?

① 1일 1회 이상	② 1주일 1회 이상

③ 2주일 1회 이상	④ 1개월 1회 이상

32. 고압가스 제조설비에서 정전기의 발생 또는 대전 방지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가연성가스 제조설비의 탑류, 벤트스택 등은 단독으로 접지한다.

② 제조장치 등에 본딩용 접속선은 단면적이 5.5mm2 미만의 단선을 사용한다.

③ 대전 방지를 위하여 기계 및 장치에 절연 재료를 사용한다.

④ 접지 저항치 총합이 100Ω 이하의 경우에는 정전기 제거 조치가 필요하다.

33. 이동식부탄연소기의 용기 연결방법에 따른 분류가 아닌 것은?

① 용기이탈식	② 분리식

③ 카세트식	④ 직결식

34. 액화산소, LNG 등에 일반적으로 사용될 수 있는 재질이 아닌 것은?

① Al 및 Al합금	② Cu 및 Cu합금

③ 고장력 주철강	④ 18-8 스테인리스강

35. 저압식(Linde-Frankl 식) 공기액화 분리장치의 정류탑 하부의 압력은 어느 정도인가?

① 1기압	② 5기압

③ 10기압	④ 20기압

36. LP가스 저압배관 공사를 완료하여 기밀시험을 하기 위해 공기압을 1000mmH2O로 하였다. 이때 관지름 25㎜, 길이 30㎜로 할 경우 배관의 전체 부피는 약 몇 L인가?

① 5.7L	② 12.7L

③ 14.7L	④ 23.7L

37. 저온, 고압의 액화석유가스 저장 탱크가 있다. 이 탱크를 퍼지하여 수리 점검 작업할 때에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공기로 재치환하여 산소 농도가 최소 18%인지 확인한다.

② 질소가스로 충분히 퍼지하여 가연성가스의 농도가 폭발하한계의 1/4 이하가 될 때까지 치환을 계속한다.

③ 단시간에 고온으로 가열하면 탱크가 손상될 우려가 있으므로 국부가열이 되지 않게 한다.

④ 가스는 공기보다 가벼우므로 상부 맨홀을 열어 자연적으로 퍼지가 되도록 한다.

38. 연소에 필요한 공기를 전부 2차 공기로 취하며 불꽃의 길이가 길고, 온도가 가장 낮은 연소방식은?

① 분젠식	② 세미분젠식

③ 적화식	④ 전1차 공기식

39. 액주식 압력계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 경사관식은 정도가 좋다.

② 단관식은 차압계로도 사용된다.

③ 링 밸런스식은 저압가스의 압력측정에 적당하다.

④ U자관은 메니스커스의 영향을 받지 않는다.

40. 압측천연가스자동차 충전소에 설치하는 압축가스설비의 설계압력이 25MPa인 경우 이 설비에 설치하는 압력계의 지시눈금은?

① 최소 25.0MPa까지 지시할 수 있는 것

② 최소 27.5MPa까지 지시할 수 있는 것

③ 최소 37.5MPa까지 지시할 수 있는 것

④ 최소 50.0MPa까지 지시할 수 있는 것

41. 저온장치에서 열의 침입 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 내면으로부터의 열전도

② 연결 배관 등에 의한 열전도

③ 지지 요크 등에 의한 열전도

④ 단열재를 넣은 공간에 남은 가스의 분자 열전도

42. 저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 그 탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 설비와 관계없는 것은?

① 압력계	② 진공안전밸브

③ 압력경보설비	④ 벤트스택

43. 공기액화분리장치에는 다음 중 어떤 가스 때문에 가연성 물질을 단열재로 사용할 수 없는가?

① 질소	② 수소

③ 산소	④ 아르곤

44. 도시가스 공급 시설이 아닌 것은?

① 압축기	② 홀더

③ 정압기	④ 용기

45. 암모니아 용기의 재료로 주로 사용되는 것은?

① 동	② 알루미늄합금

③ 동합금	④ 탄소강

3과목 : 가스일반

46. 표준상태에서 부탄가스의 비중은 약 얼마인가? (단, 부탄의 분자량은 58 이다.)

① 1.6	② 1.8

③ 2.0	④ 2.2

47. 메탄(CH4)의 공기 중 폭발범위 값에 가장 가까운 것은?

① 5% ~ 15.4%	② 3.2% ~ 12.5%

③ 2.4% ~ 9.5%	④ 1.9% ~ 8.4%

48. 다음 중 가장 낮은 압력은?

① 1atm	② 1kg/cm2

③ 10.33mH2O	④ 1MPa

49. 부탄가스의 주된 용도가 아닌 것은?

① 산화에틸렌 제조	② 자동차 연료

③ 라이터 연료	④ 에어졸 제조

50. 포스겐의 화학식은?

① COCl2	② COCl3

③ PH2	④ PH3

51. 다음 중 헨리의 법칙에 잘 적용되지 않는 가스는?

① 암모니아	② 수소

③ 산소	④ 이산화탄소

52. 착화원이 있을 때 가연성액체나 고체의 표면에 연소하한계 농도의 가연성 혼합기가 형성되는 최저온도는?

① 인화온도	② 임계온도

③ 발화온도	④ 포화온도

53. 부양기구의 수소 대체용으로 사용되는 가스는?

① 아르곤	② 헬륨

③ 질소	④ 공기

54. 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가?

① 4시간	② 8시간

③ 16시간	④ 24시간

55. 아세틸렌(C2H2)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류한다.

② 카바이트(CaC2)에 물을 넣어 제조한다.

③ 공기 중 폭발범위는 약 2.5 ~81% 이다.

④ 흡열화합물이므로 압축하면 폭발을 일으킬 수 있다.

56. 황화수소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 무색이다.	② 유독하다.

③ 냄새가 없다.	④ 인화성이 아주 강하다.

57. 표준상태에서 산소의 밀도(g/L)는?

① 0.7	② 1.43

③ 2.72	④ 2.88

58. 다음 가스 중 비중이 가장 적은 것은?

① CO	② C3H8

③ Cl2	④ NH3

59. 이상기체의 정압비열(Cp)과 정적비열(Cv)에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, k는 비열비이고, R 은 이상기체 상수이다.)

① 정적비열과 R의 합은 정압비열이다.

② 비열비(k)는 Cp/Cv로 표현된다.

③ 정적비열은 R/(k - 1)로 표현된다.

④ 정적비열은 (k - 1)/k 로 표현된다.

60. LNG의 주성분은?

① 메탄	② 에탄

③ 프로판	④ 부탄

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	③	④	②	④	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	③	②	④	②	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	①	③	④	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	②	③	④	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	④	④	③	①	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	④	①	③	②	④	④	①