1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2016년 01월 24일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 도시가스배관에 설치하는 희생양극법에 의한 전위 측정용 터미널은 몇 m 이내의 간격으로 하여야 하는가?

① 200m	❷ 300m

③ 500m	④ 600m

2. 저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소에서 지상에 노출된 배관을 차량 등으로부터 보호하기 위하여 설치하는 방호철판의 두께는 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 2㎜	② 3㎜

❸ 4㎜	④ 5㎜

3. 특정고압가스 사용시설에서 취급하는 용기의 안전조치사항으로 틀린 것은?

① 고압가스 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지한다.

② 고압가스 충전용기 밸브는 서서히 개폐하고 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용한다.

❸ 고압가스 충전용기를 사용한 후에는 폭발을 방지하기 위하여 밸브를 열어 둔다.

④ 용기보관실에 충전용기를 보관하는 경우에는 넘어짐 등으로 충격 및 밸브 등의 손상을 방지하는 조치를 한다.

4. 액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전시설에 설치하는 긴급차단장치에 접속하는 배관에 대하여 어떠한 조치를 하도록 되어 있는가?

❶ 워터햄머가 발생하지 않도록 조치

② 긴급차단에 따른 정전기 등이 발생하지 않도록 하는 조치

③ 체크 밸브를 설치하여 과량 공급이 되지 않도록 조치

④ 바이패스 배관을 설치하여 차단성능을 향상시키는 조치

5. 도시가스 배관 굴착작업 시 배관의 보호를 위하여 배관 주위 얼마 이내에는 인력으로 굴착하여야 하는가?

① 0.3m	② 0.6m

❸ 1m	④ 1.5m

6. 자연환기설비 설치 시 LP가스의 용기 보관실 바닥 면적이 3m2 이라면 통풍구의 크기는 몇 cm2 이상으로 하도록 되어 있는가? (단, 철망 등이 부착되어 있지 않은 것으로 간주한다.)

① 500	② 700

❸ 900	④ 1100

7. 고속도로 휴게소에서 액화석유가스 저장능력이 얼마를 초과하는 경우에 소형저장탱크를 설치하여야 하는가?

① 300kg	❷ 500kg

③ 1000kg	④ 3000kg

8. 특정고압가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준으로 틀린 것은?

① 가연성가스의 사용설비에는 정전기제거설비를 설치한다.

② 지하에 매설하는 배관에는 전기부식 방지조치를 한다.

③ 독성가스의 저장설비에는 가스가 누출된 때 이를 흡수 또는 중화할 수 있는 장치를 설치한다.

❹ 산소를 사용하는 밸브에는 밸브가 잘 동작할 수 있도록 석유류 및 유지류를 주유하여 사용한다.

9. 고압가스 용기를 취급 또는 보관할 때의 기준으로 옳은 것은?

❶ 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓는다.

② 용기는 항상 60℃ 이하의 온도를 유지한다.

③ 충전용기는 통풍이 잘 되고 직사광선을 받을 수 있는 따스한 곳에 둔다.

④ 용기 보관장소의 주위 5m 이내에는 화기, 인화성물질을 두지 아니한다.

10. 허용농도가 100만분의 200 이하인 독성가스 용기 중 내용적이 얼마 미만인 충전용기를 운반하는 차량의 적재함에 대하여 밀폐된 구조로 하여야 하는가?

① 500L	❷ 1000L

③ 2000L	④ 3000L

11. 상용압력이 10MPa인 고압설비의 안전밸브 작동압력은 얼마인가?

① 10MPa	❷ 12MPa

③ 15MPa	④ 20MPa

12. 방폭전기 기기구조별 표시방법 중 “e”의 표시는?

❶ 안전증방폭구조	② 내압방폭구조

③ 유입방폭구조	④ 압력방폭구조

13. 다음 중 가연성이면서 독성가스는?

① CHClF2	② HCl

③ C2H2	❹ HCN

14. 고압가스안전관리법의 적용범위에서 제외되는 고압가스가 아닌 것은?

① 섭씨 35℃의 온도에서 게이지압력이 4.9MPa 이하인 유니트형 공기압축장치 안의 압축공기

❷ 섭씨 15℃의 온도에서 압력이 0Pa을 초과하는 아세틸렌가스

③ 내연기관의 시동, 타이어의 공기 충전, 리벳팅, 착암 또는 토목공사에 사용되는 압축장치 안의 고압가스

④ 냉동능력이 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스

15. 액화석유가스 집단공급 시설에서 가스설비의 상용압력이 1MPa일 때 이 설비의 내압시험 압력은 몇 MPa으로 하는가?

① 1	② 1.25

❸ 1.5	④ 2.0

16. 독성가스 충전용기를 차량에 적재할 때의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 운반차량에 세워서 운반한다.

② 차량의 적재함을 초과하여 적재하지 아니한다.

③ 차량의 최대적재량을 초과하여 적재하지 아니한다.

❹ 충전용기는 2단 이상으로 겹쳐 쌓아 용기가 서로 이격되지 않도록 한다.

17. 액화석유가스 사용시설의 연소기 설치방법으로 옳지 않은 것은?

① 밀폐형 연소기는 급기구, 배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없게 한다.

② 반밀폐형 연소기는 급기구와 배기통을 설치한다.

③ 개방형 연소기를 설치한 실에는 환풍기 또는 환기구를 설치한다.

❹ 배기통이 가연성 물질로 된 벽을 통과 시에는 금속 등 불연성 재료로 단열조치를 한다.

18. 고압가스 특정제조시설에서 선입하여야 하는 안전관리원의 선임인원 기준은?

① 1명 이상	❷ 2명 이상

③ 3명 이상	④ 5명 이상

19. LPG충전자가 실시하는 용기의 안전점검기준에서 내용적 얼마 이하의 용기에 대하여 “실내보관 금지” 표시여부를 확인하여야 하는가?

❶ 15L	② 20L

③ 30L	④ 50L

20. 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8MPa 이상인 압축가스를 용기에 충전하는 경우 방호벽을 설치하지 않아도 되는 곳은?

① 압축기와 충전장소 사이

② 압축가스 충전장소와 그 가스충전용기 보관장소 사이

③ 압축기와 그 가스 충전용기 보관장소 사이

❹ 압축가스를 운반하는 차량과 충전용기 사이

21. 차량에 고정된 고압가스 탱크를 운행할 경우에 휴대하여야 할 서류가 아닌 것은?

① 차량등록증

② 탱크 테이블(용량 환산표)

③ 고압가스 이동계획서

❹ 탱크 제조시방서

22. 고압가스 제조설비에서 기밀시험용으로 사용할 수 없는 것은?

❶ 산소	② 질소

③ 공기	④ 탄산가스

23. 고압가스의 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 액화가스란 가압, 냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 섭씨 40도 이하 또는 사용의 온도이하인 것을 말한다.

❷ 독성가스란 공기 중에 일정량이 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 2000이하인 가스를 말한다.

③ 초저온저장탱크라 함은 섭씨 영하 50도 이하의 액화가스를 저장하기 위한 저장탱크로서 단열재로 씌우거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크 내의 가스 온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.

④ 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것을 말한다.

24. 도시가스에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 국내에서 공급하는 대부분의 도시가스는 메탄올 주성분으로 하는 천연가스이다.

② 도시가스는 주로 배관을 통하여 수요가에게 공급된다.

③ 도시가스의 원료로 LPG를 사용할 수 있다.

❹ 도시가스는 공기와 혼합만 되면 폭발한다.

25. 액화석유가스의 용기보관소 시설기준으로 틀린 것은?

① 용기보관실은 사무실과 구분하여 동일 부지에 설치한다.

❷ 저장 설비는 용기 집합식으로 한다.

③ 용기보관실은 불연재료를 사용한다.

④ 용기보관실 창의 유리는 망입유리 또는 안전유리로 한다.

26. 일반도시가스 공급시설에 설치하는 정압기의 분해점검 주기는?

① 1년에 1회 이상	❷ 2년에 1회 이상

③ 3년에 1회 이상	④ 1주일에 1회 이상

27. 액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전시설에 게시한 “화기엄금”이라 표시한 게시판의 색상은?

① 황색바탕에 흑색글씨	② 흑색바탕에 황색글씨

❸ 백색바탕에 적색글씨	④ 적색바탕에 백색글씨

28. 가스제조시설에 설치하는 방호벽의 규격으로 옳은 것은?

① 박강판 벽으로 두께 3.2cm 이상, 높이 3m 이상

② 후강판 벽으로 두께 10㎜ 이상, 높이 3m 이상

❸ 철근 콘크리트 벽으로 두께 12cm 이상, 높이 2m 이상

④ 철근콘크리트블록 벽으로 두께 20cm 이상, 높이 2m 이상

29. 도시가스 배관에는 도시가스를 사용하는 배관임을 명확하게 식별할 수 있도록 표시를 한다. 다음 중 그 표시방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

❶ 지상에 설치하는 배관 외부에는 사용가스명, 최고사용 압력 및 가스의 흐름방향을 표시한다.

② 매설배관의 표면색상은 최고사용압력이 저압인 경우에는 녹색으로 도색한다.

③ 매설배관의 표면색상은 최고사용압력이 중압인 경우에는 황색으로 도색한다.

④ 지상배관의 표면색상은 백색으로 도색한다. 다만, 흑색으로 2중 띠를 표시한 경우 백색으로 하지 않아도 된다.

30. 다음 가스 중 독성(LC5₀)이 가장 강한 것은?

① 암모니아	② 디메틸아민

③ 브롬화메탄	❹ 아크릴로니트릴

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 암모니아를 사용하는 고온, 고압가스 장치의 재료로 가장 적당한 것은?

① 동	② PVC 코팅강

③ 알루미늄 합금	❹ 18-8 스테인리스강

32. 다단 왕복동 압축기의 중간단의 토출온도가 상승하는 주된 원인이 아닌 것은?

❶ 압축비 감소

② 토출 밸브 불량에 의한 역류

③ 흡입밸브 불량에 의한 고온가스 흡입

④ 전단쿨러 불량에 의한 고온가스의 흡입

33. 오스트나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Fe-Cr-Ni 합금이다.

② 내식성이 우수하다.

❸ 강한 자성을 갖는다.

④ 18-8 스테인리스강이 대표적이다.

34. LP가스 사용 시의 주의사항으로 틀린 것은?

❶ 용기밸브, 콕 등은 신속하게 열 것

② 연소기구 주위에 가연물을 두지 말 것

③ 가스누출 유무를 냄새 등으로 확인할 것

④ 고무호스의 노화, 갈라짐 등은 항상 점검할 것

35. 오리피스 유량계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 내구성이 좋다.

② 저압, 저유량에 적당하다.

❸ 유체의 압력손실이 크다.

④ 협소한 장소에는 설치가 어렵다.

36. 원심펌프의 양정과 회전속도의 관계는? (단, N1:처음 회전수, N2:변화된 회전수)

① (N2/N1)	❷ (N2/N1)2

③ (N2/N1)3	④ (N2/N1)5

37. 가스보일러의 본체에 표시된 가스소비량이 100,000kcal/h이고, 버너에 표시된 가스소비량이 120,000kcal/h일 때 도시가스 소비량 산정은 얼마를 기준으로 하는가?

❶ 100,000kcal/h	② 105,000kcal/h

③ 110,000kcal/h	④ 120,000kcal/h

38. 다음 중 다공도를 측정할 때 사용되는 식은? (단, V:다공물질의 용적, E:아세톤 침윤잔용적이다.)

① 다공도 = V/(V-E)	❷ 다공도 = (V-E)×(100/V)

③ 다공도 = (V＋E)×V     ④ 다공도 = (V＋E)×(V/100)

39. 공기액화 분리장치의 부산물로 얻어지는 아르곤가스는 불활성가스이다. 아르곤가스의 원자가는?

❶ 0	② 1

③ 3	④ 8

40. 공기액화 분리장치의 내부를 세척하고자 할 때 세정액으로 가장 적당한 것은?

① 염산(HCl)

② 가성소다(NaOH)

❸ 사염화탄소(CCl4)

④ 탄산나트륨(Na2CO3)

41. 조정압력이 2.8kPa인 액화석유가스 압력조정기의 안전장치 작동표준압력은?

① 5.0kPa	② 6.0kPa

❸ 7.0kPa	④ 8.0kPa

42. 수은을 이용한 U자관 압력계에서 액주높이(h) 600㎜, 대기압(P1)은 1kg/cm2일 때 P2는 약 몇 kg/cm2인가?

① 0.22	② 0.92

❸ 1.82	④ 9.16

43. 로터미터는 어떤 형식의 유량계인가?

① 차압식	② 터빈식

③ 회전식	❹ 면적식

44. 가스 유량 2.03kg/h, 관의 내경 1.61cm, 길이 20m의 직관에서의 압력손실은 약 몇 ㎜ 수주인가? (단, 온도 15℃에서 비중 1.58, 밀도 2.04kg/m3, 유량계수 0.436이다.)

① 11.4	② 14.0

❸ 15.2	④ 17.5

45. LP가스의 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 도관의 압력손실을 적게 해야 한다.

② 용기 숫자가 수동식보다 적어도 된다.

③ 용기 교환 주기의 폭을 넓힐 수 있다.

④ 잔액이 거의 없어질 때까지 소비가 가능하다.

3과목 : 가스일반

46. 다음 중 1MPa과 같은 것은?

① 10N/cm2	❷ 100N/cm2

③ 1000N/cm2	④ 10000N/cm2

47. 대기압 하에서 다음 각 물질별 온도를 바르게 나타낸 것은?

① 물의 동결점 : -273K	② 질소 비등점 : -183℃

❸ 물의 동결점 : 32℉	④ 산소 비등점 : -196℃

48. 진공도 200㎜Hg는 절대압력으로 약 몇 kg/cm2·abs인가?

❶ 0.76	② 0.80

③ 0.94	④ 1.03

49. 랭킨온도가 420R 일 경우 섭씨온도로 환산한 값으로 옳은 것은?

① -30℃	❷ -40℃

③ -50℃	④ -60℃

50. 임계온도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기체를 액화할 수 있는 절대온도

② 기체를 액화할 수 있는 평균온도

③ 기체를 액화할 수 있는 최저의 온도

❹ 기체를 액화할 수 있는 최고의 온도

51. LNG의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 냉열을 이용할 수 있다.

② 천연에서 산출한 천연가스를 약 -162℃ 까지 냉각하여 액화시킨 것이다.

③ LNG는 도시가스, 발전용 이외에 일반 공업용으로도 사용된다.

❹ LNG로부터 기화한 가스는 부탄이 주성분이다.

52. 포화온도에 대하여 가장 잘 나타낸 것은?

① 액체가 증발하기 시작할 때의 온도

② 액체가 증발현상 없이 기체로 변하기 시작할 때의 온도

③ 액체가 증발하여 어떤 용기 안이 증기로 꽉 차 있을 때의 온도

❹ 액체의 증기가 공존할 때 그 압력에 상당한 일정한 값의 온도

53. 도시가스의 제조공정이 아닌 것은?

① 열분해 공정	② 접촉분해 공정

③ 수소화분해 공정	❹ 상압증류 공정

54. 다음 각 가스의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 수소는 고온, 고압에서 탄소강과 반응하여 수소취성을 일으킨다.

② 산소는 공기액화 분리장치를 통해 제조하며, 질소와 분리 시 비등점 차이를 이용한다.

❸ 일산화탄소는 담황색의 무취기체로 허용농도는 TLVTWA 기준으로 50ppm이다.

④ 암모니아는 붉은 리트머스를 푸르게 변화시키는 성질을 이용하여 검출할 수 있다.

55. 다음 중 압력단위로 사용하지 않는 것은?

① kg/cm2	② Pa

③ ㎜Hg	❹ kg/m3

56. 다음 중 엔트로피의 단위는?

① kcal/h	② kcal/kg

③ kcal/kg·m	❹ kcal/kg·K

57. 다음 중 압축가스에 속하는 것은?

❶ 산소	② 염소

③ 탄산가스	④ 암모니아

58. 불꽃의 적황색으로 연소하는 현상을 의미하는 것은?

① 리프트	❷ 옐로우팁

③ 캐비테이션	④ 워터해머

59. 20℃ 의 물 50kg을 90℃로 올리기 위해 LPG를 사용하였다면, 이 때 필요한 LPG의 양은 몇 kg인가? (단, LPG발열량은 10000kcal/kg 이고, 열효율은 50%이다.)

① 0.5	② 0.6

❸ 0.7	④ 0.8

60. 암모니아에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 물에 잘 용해된다.

❷ 무색, 무취의 가스이다.

③ 비료의 제조에 이용된다.

④ 암모니아가 분해하면 질소와 수소가 된다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	①	③	③	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	③	④	④	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	④	②	②	③	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	①	③	②	①	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	③	①	②	③	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	③	④	④	①	②	③	②